## Definitions (hidden)
מונח | הסבר | פריטים | פרק | תיאור הפרק | תת פרק | תאור תת פרק | מספר סעיף | תאור | יחידה
מתקן | תחמ"ש מסובים | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
ציוד חשמל | ציוד הנכלל בכתב הכמויות במכרז והכולל - ציוד HV, טנרספומטורים, לוחות, ציוד AC/DC, ממסרי הגנה | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | פיקוד העורף | הערה
ציוד לאישור נוגה / חח"י | ציוד הדורש אישור נוגה / חחי בתהליך (כולל בשלב המעבר לאופרטיבי) - ציוד HV, טנרספומטורים, ציוד AC/DC, | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
חומרים וציוד נלווה (Bulk Matirials) | שאר הציוד הנדרש בתחמ"ש ואיננו דורש את אישור נוגה כגון כבליה, UPS, קופסאות, סולמות וכד' | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות פח | הערה
בדיקות | אילו? מה כוללות? FAT, SAT , SIT | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות רפפה | הערה
אישור מנה"פ כולל | אישור מתכנן, בקר ואבטחת איכות ומנה"פ | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
|  | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | פיקוד העורף | הערה
Boris Fairshteindiker | BOQ Prepared and submitted to Mlead | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
Kobi Perez |  | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות פח | הערה
Efim Umansky | Prepared and Checked by | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 06 | עבודות מסגרות פלדה |  |  | הערה | דלתות רפפה | הערה
Eli Kugler |  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 11-מערכות AC/DC | TBD | כל מערכת כוללת אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
Aviad Kofman |  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 2-לוחות פיקוד | TBD | לוחות פיקוד כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
Moti Horosov | Approved by | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 3-לוחות חשמל שטח | TBD | לוחות שטח כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
Ira Davelman |  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 5-הארקות | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של המוליכים | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 6-סולמות, תעלות ומובלים | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הסולמות, התעלות והמובלים | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 7-מוליכים ומחברים - מתח עליון | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, פריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 9-תאורת חוץ | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 10-תאורת פנים | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 12-שקעים וקופסאות שקעים | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 7-מוליכים ומחברים - מתח עליון | TBD | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 4-לוחות חשמל הגנה | TBD | לוחות הגנה כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 8-Client IED-s | TBD | כולל תכנון, ייצור, אספקה, הובלה, התקנה, כיול, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 13-מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז | TBD | מערכת גילוי אש מאושרת תקן UL864 10th edition כולל קטגוריה UUKL ,כל האביזרים הכתובתיים כגון גלאים ,לחצנים , כתובות מבוא ומצוא יכלול רכיב חוצץ פנימי אינטגרלי כדוגמאת EATON- Mtech מתוצרת ישראל | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 13-מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז | TBD | כל התשתיות והחיווט יבצעו ב-CLASS כולל קויי הלולאות, קוי התקשורת בין הרכזות לבין רכזות המשנה וקויי התקשורת הראשיים ( סיבים אופטיים ). המחיר כולל את כל ההלחומות והחיבורים וקופסאות החיבורים וכל הנדרש שקו התקשורת יותקן ויעבוד כנדרש | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 13-מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז | TBD | כל הסעיפים כוללים הובלה , אספקה, התקנה, הפעלה, מסירה, ואחריות, כולל כל מתקני ההרמה והבמות הנדרשות. מחיר הגלאים יכולל את כל אביזרי ההתקנה הנדרשים בלוחות חשמל וברצפות צפות . | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 13-מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז | TBD | המערכת תהיה מערכת פתוחה שיש לה 5 ( לדגם הספציפי ) מתחזקים מאושרים תקן ישראלי | הערה
|  | 2-ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי | 08 | מתקני חשמל |  | 13-מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז | TBD | גלאי הלהבה והגז יהיו בעלי יציאה 4-20mA בחיבור מלא לרכזת גילוי האש | הערה
|  | 3-תחמ"ש EL-01 (חח"י) | 18 | תשתיות תקשורת | 18.099.0000 |  |  | כל המחירים יכללו אספקה, הובלה והרכבה, התקנה, חיבור עיגון וקשירה באביזרי התקנה מקוריים וייעודיים לכל מיקום התקנה, בדיקת תקינות קווי תקשורת מכל סוג (באמצעות צב"ד וכולל דו"ח בדיקה), סימון ושילוט, וכן יכללו עלויות פריטים אלה את כל המתאמים, הציוד הנוסף והעבודות כנדרש על פי המפרטים המנחים עד הפעלה מלאה ותקינה של רשתות התקשורת המקומיות באתר וחיבורן למפ"א ולרשתות המזמין ולחברת החשמל באופן תקין | הערה
|  | 4-תחמ"ש EL-02 (נת"ע) | 18 | תשתיות תקשורת | 18.099.0000 |  |  | כל המחירים יכללו אספקה, הובלה והרכבה, התקנה, חיבור עיגון וקשירה באביזרי התקנה מקוריים וייעודיים לכל מיקום התקנה, בדיקת תקינות קווי תקשורת מכל סוג (באמצעות צב"ד וכולל דו"ח בדיקה), סימון ושילוט, וכן יכללו עלויות פריטים אלה את כל המתאמים, הציוד הנוסף והעבודות כנדרש על פי המפרטים המנחים עד הפעלה מלאה ותקינה של רשתות התקשורת המקומיות באתר וחיבורן למפ"א ולרשתות המזמין ולחברת החשמל באופן תקין | הערה

## טופס מאוחד
מכרז 542/2025 לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע הזנת מחירי יחידה על ידי המציע
ההצעה הכספית |  | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - דיפו ראשונים | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה דיפו ראשונים-חשמל | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - חולון | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה חולון-חשמל | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - גלילות | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי -תחנת השנאה גלילות-חשמל | 0

## ראשונים
מכרז 542/2025 לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע הזנת מחירי יחידה על ידי המציע
ריכוז הצעת המציע - ראשונים | [6 empty] | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - דיפו ראשונים | [5 empty] | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה דיפו ראשונים-חשמל | [5 empty] | 0
3 | הקצבים | [5 empty] | 1252020
המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז | [7 empty] | מחיר יח' (₪) למילוי על ידי המציע
מס"ד | רכיב בהצעה כספית | מס' רץ | פרק | תיאור הפרק | מס' סעיף | תאור סעיף | יח' מידה | ↓ | כמות | סה"כ
1 | פאושלי ראשונים- | 1007 | 01 | חלק פאושלי, הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת מבנה חח"י, הקמת מבנה נת"ע, הקמת החצר, ציוד ותשתיות החשמל הנלווים לציוד העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי) ויתר העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים. |  |  | קומפ' |  | 1 | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - ראשונים-חשמל | 1008 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0100 | שדה במסדר GIS 170KV מאושר חח"י, לרבות אספקה, התקנה, הרכבה, חיווט, הכנסה לניצול | יח' |  | 5 | 0
|  | 1009 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0101 | לוחות LCC | יח' |  | 5 | 0
|  | 1010 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0102 | SCS לחברת החשמל | יח' |  | 1 | 0
|  | 1011 | 08 | 2-שנאים HV POWER TRANSFORMER | 08.099.0103 | Design, build and test of a power transformer 90/70 MVA KNAN/KNAF 161/33kV with OLTC, including all accessories and all described in the spec | יח' |  | 2 | 0
|  | 1012 | 08 | 2-שנאים HV POWER TRANSFORMER | 08.099.0104 | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | יח' |  | 2 | 0
|  | 1013 | 08 | 2-שנאיים GROUNDING TRANSFORMER | 08.099.0105 | Design, build and test of 33kV, 500A grounding transformer including all accessories and all described in the spec | יח' |  | 2 | 0
|  | 1014 | 08 | 2-שנאיים GROUNDING TRANSFORMER | 08.099.0106 | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | יח' |  | 2 | 0
|  | 1015 | 08 | 2-שנאיים MV/LV TRANSFORMER | 08.099.0107 | Unit price for one (1) 250 kVA dry-type transformer as per this specification’s requirements. | יח' |  | 2 | 0
|  | 1016 | 08 | 2-שנאיים MV/LV TRANSFORMER | 08.099.0108 | Spare parts for one (1) 250 kVA dry-type transformer, as per purchaser’s-approved spare parts list | יח' |  | 2 | 0
|  | 1017 | 08 | 2-שנאיים MV/LV TRANSFORMER | 08.099.0109 | Unit price for one (1) 1250 kVA dry-type transformer as per this specification’s requirements. | יח' |  | 2 | 0
|  | 1018 | 08 | 2-שנאיים MV/LV TRANSFORMER | 08.099.0110 | Spare parts for one (1) 1250 kVA dry-type transformer, as per purchaser’s-approved spare parts list | יח' |  | 2 | 0
|  | 1019 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0112 | בסיס ללוח GIS – 33kV, בעל 13 עמודות כמפורט במפרט זה, המחיר כולל העמדה, עיגון ופילוס של כל עמודה למבנה תמיכה מפלדה בחלל החדר. מידות הבסיס - בהתאם למידות הלוח. | יח' |  | 1 | 0
|  | 1020 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0113 | עמודת כניסה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' |  | 2 | 0
|  | 1021 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0114 | עמודת מקשר עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' |  | 1 | 0
|  | 1022 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0115 | עמודת יציאה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' |  | 32 | 0
|  | 1023 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0116 | בדיקה מלאה במפעל, לרבות הנפקת דו"ח ו- Routine tests | יח' |  | 1 | 0
|  | 1024 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0117 | בדיקה מלאה בשטח, לרבות הנפקת דו"ח בדיקה. | יח' |  | 1 | 0
|  | 1025 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0118 | בדיקות והכנסה לניצול, לרבות כיול ותכנות ממסרים, בדיקת הגנות וחיגורים עבור הלוח. | יח' |  | 1 | 0
|  | 1026 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0119 | ארון בטיחות | יח' |  | 1 | 0
|  | 1027 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0120 | אספקת הלוח והובלה לאתר | קומפ' |  | 1 | 0
|  | 1028 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0121 | התקנה וחיבור בחדר חשמל בתחמ"ש ראשונים - לרבות הרכבה, חיבור וחיווט ולרבות כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים, גם אם הדבר אינו כתוב במפורש | קומפ' |  | 1 | 0
3 | הקצבים | 1029 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2002 | תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה, שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים/לפי סעיף 22.8 בהסכם | מ"ק | 65 | 500 | 32500
|  | 1030 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2003 | הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1031 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2004 | הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד, כמפורט בסעיף 17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים המיוחדים, בהתאם להנחיות המפקח בכתב | קומפ' | 5000 | 10 | 50000
|  | 1032 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2005 | הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1033 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2006 | הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי, על פי טבלת "שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1034 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2007 | קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים, דוגמים ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי קרקע ומי תהום" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1035 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2008 | הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20 | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1036 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.20011 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל 10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 300 | 150000
|  | 1037 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20012 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 400 | 200000
|  | 1038 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20013 | גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.4 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית לבניה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים קודחים. העמודים מצינור שחור קוטר "3, מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3.0 מ' | מ"א | 2560 | 193 | 494080
|  | 1039 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20015 | פירוק גדר מלוחות פח דגם "איסכורית" או אלוקובונד ,או ש"ע, בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים) | מ"א | 2560 | 49 | 125440

## חולון
מלתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע הזנת מחירי יחידה על ידי המציע
ריכוז הצעת המציע - חולון | [6 empty] | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - חולון | [5 empty] | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה חולון-חשמל | [5 empty] | 0
3 | הקצבים | [5 empty] | 1385800
המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז | [7 empty] | מחיר יח' (₪) למילוי על ידי המציע
מס"ד | רכיב בהצעה כספית | מס' רץ | פרק | תיאור הפרק | מס' סעיף | תאור סעיף | יח' מידה | ↓ | כמות | סה"כ
1 | פאושלי חולון | 1007 | 01 | חלק פאושלי, הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת מבנה חח"י, הקמת מבנה נת"ע, הקמת החצר, ציוד ותשתיות החשמל הנלווים לציוד העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי) ויתר העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים. |  |  | קומפ' |  | 1 | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - חולון-חשמל | 1008 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0100 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line 1 - Ayalon FIELD # 3 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1009 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0101 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line 2 - Tel-Giborim FIELD # 6 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1010 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0102 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line Future - FIELD # 8 & 9 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 2 | 0
|  | 1011 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0103 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Bus Coupler - FIELD # 4 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1012 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0104 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. V.T's - FIELD # 5 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1013 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0105 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Power Transformer 531 - FIELD # 2 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1014 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0106 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Power Transformer 533 - FIELD # 7.Including Q10 & Q20. Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1015 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0107 | Spare parts according to "נוהל חיבור לקוחות - חברת החשמל " | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1016 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0108 | Special tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1017 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0109 | HV test equipment for, HV AC testing of the GIS on returnable basis including Qualified Professional Supervisor . | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1018 | 08 | 2-שנאיים HV | 08.099.0200 | Power transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1019 | 08 | 2-שנאיים HV | 08.099.0210 | Grounding transformer 33kV, 500A, in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1020 | 08 | 2-שנאיים MV/LV | 08.099.0220 | Dry Transformer 400 kVA in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1021 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0300 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder | יח' |  | 2 | 0
|  | 1022 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0310 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder | יח' |  | 2 | 0
|  | 1023 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0320 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-04. Outgoing feeder | יח' |  | 18 | 0
|  | 1024 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0330 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-04. Buscoupler (Tie) | יח' |  | 2 | 0
|  | 1025 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0340 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GN-04. Measurment | יח' |  | 2 | 0
|  | 1026 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0350 | Special tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1027 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0360 | ארון בטיחות כולל כל הציוד, לרבות כובע מגן, כפפות, שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 33 ק"ו, שטיח 30 ק"ו, 3 מקצריפ תלת פאזים, בהתאם להוראות ההסכם | יח' |  | 1 | 0
3 | הקצבים | 1028 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2002 | תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה, שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים/לפי סעיף 22.8 בהסכם | מ"ק | 65 | 6500 | 422500
|  | 1029 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2003 | הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1030 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2004 | הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד, כמפורט בסעיף 17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים המיוחדים, בהתאם להנחיות המפקח בכתב | קומפ' | 5000 | 10 | 50000
|  | 1031 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2005 | הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1032 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2006 | הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי, על פי טבלת "שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1033 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2007 | קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים, דוגמים ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי קרקע ומי תהום" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1034 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2008 | הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20 | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1035 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.20011 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל 10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 300 | 150000
|  | 1036 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20012 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 400 | 200000
|  | 1037 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.44.011.0560 | גדר מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח עליון ותחתון מגולוונים וצבועים עם בידוד פוליסטירן מוקצף (קל-קר), הגדר בגובה עד 2.0 מ', לרבות פרופיל סגירה U עליון ותחתון, אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 2/"3 כל 3.0 מ' ויסודות בטון או מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' | מ"ר | 1400 | 235 | 329000
|  | 1038 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20015 | פירוק גדר מלוחות פח דגם פנל בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים) | מ"א | 700 | 49 | 34300

## גלילות
מכרז 542/2025 לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע הזנת מחירי יחידה על ידי המציע
ריכוז הצעת המציע -גלילות | [6 empty] | 0
1 | פאושלי - תחנת השנאה - גלילות | [5 empty] | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי -תחנת השנאה גלילות-חשמל | [5 empty] | 0
3 | הקצבים | [5 empty] | 1432490
המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז | [7 empty] | מחיר יח' (₪) למילוי על ידי המציע
מס"ד | רכיב בהצעה כספית | מס' רץ | פרק | תיאור הפרק | מס' סעיף | תאור סעיף | יח' מידה | ↓ | כמות | סה"כ
1 | פאושלי גלילות | 1007 | 01 | חלק פאושלי, הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת מבנה חח"י, הקמת מבנה נת"ע, הקמת החצר, ציוד ותשתיות החשמל הנלווים לציוד העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי) ויתר העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים. |  |  | קומפ' |  | 1 | 0
2 | כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - גלילות-חשמל | 1008 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0100 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. U/G Line 1 - Morasha FIELD # 4 .Including Q10 & Q20 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1009 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0101 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. U/G Line 2 - Morasha FIELD # 9 .Including Q30 & Q40 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1010 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0102 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. Future U/G Line - FIELDs # 1,2,3,11 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 2 | 0
|  | 1011 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0103 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL002. Future transformer - FIELD # 10,12 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 4 | 0
|  | 1012 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0104 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. V.T's - FIELD # 7 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1013 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0105 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. Buscoupler - FIELD # 6 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 1 | 0
|  | 1014 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0106 | SF6 switchgear GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. transformer - FIELD # 5,8 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS | יח' |  | 2 | 0
|  | 1015 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0107 | Spare parts according to "נוהל חיבור לקוחות - חברת החשמל " | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1016 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0108 | Special tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1017 | 08 | 1-ציוד מתח עליון | 08.099.0109 | HV test equipment for, HV AC testing of the GIS on returnable basis including Qualified Professional Supervisor . | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1018 | 08 | 2-שנאיים HV | 08.099.0200 | Power transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1019 | 08 | 2-שנאיים HV | 08.099.0210 | Grounding transformer 33kV, 500A, in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1020 | 08 | 2-שנאיים MV/LV | 08.099.0220 | Dry Transformer 400 kVA in accordance with all provisions of the contract | קומפלט |  | 2 | 0
|  | 1021 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0300 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder | יח' |  | 2 | 0
|  | 1022 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0310 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder | יח' |  | 2 | 0
|  | 1023 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0320 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-04. Outgoing feeder | יח' |  | 18 | 0
|  | 1024 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0330 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-04. Buscoupler (Tie) | יח' |  | 2 | 0
|  | 1025 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0340 | 33kV SF6 switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-GN-04. Measurment | יח' |  | 2 | 0
|  | 1026 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0350 | Special tools for 33KV SF6 GIS erection, installation ,testing and maintenance | קומפלט |  | 1 | 0
|  | 1027 | 08 | 3-לוח חשמל MVP-1 | 08.099.0360 | ארון בטיחות כולל כל הציוד, לרבות כובע מגן, כפפות, שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 33 ק"ו, שטיח 30 ק"ו, 3 מקצריפ תלת פאזים, בהתאם להוראות ההסכם | יח' |  | 1 | 0
3 | הקצבים | 1028 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2002 | תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה, שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים/לפי סעיף 22.8 בהסכם | מ"ק | 65 | 1150 | 74750
|  | 1029 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2003 | הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1030 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2004 | הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד, כמפורט בסעיף 17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים המיוחדים, בהתאם להנחיות המפקח בכתב | קומפ' | 5000 | 10 | 50000
|  | 1031 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2005 | הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1032 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2006 | הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי, על פי טבלת "שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 50000 | 50000
|  | 1033 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.2007 | קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים, דוגמים ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי קרקע ומי תהום" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1034 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.2008 | הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20 | הקצב | 1 | 25000 | 25000
|  | 1035 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.002.20011 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל 10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 300 | 150000
|  | 1036 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20012 | תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן | ש"ע | 500 | 400 | 200000
|  | 1037 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.44.011.0560 | גדר מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח עליון ותחתון מגולוונים וצבועים עם בידוד פוליסטירן מוקצף (קל-קר), הגדר בגובה עד 2.0 מ', לרבות פרופיל סגירה U עליון ותחתון, אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 2/"3 כל 3.0 מ' ויסודות בטון או מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' | מ"ר | 2920 | 235 | 686200
|  | 1038 | 99.1 | 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים | 99.001.20015 | פירוק גדר מלוחות פח דגם פנל בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים) | מ"א | 1460 | 49 | 71540

## ה.אזרחית מקורי מהמתכנן (hidden)
M3202-RS01 Mesubim Depot HV Substation
מבוסס מחירון דקל אוקטובר 2024
| סעיף לפי חצר |  |  | תאור | יחידה | מחיר | כמות | סה"כ | הערות | הערות והסתייגויות:
| סכום כולל | [6 empty] | 12181479.3 |  | 1 | כמויות מבוססות על תכנון בשלב GW3
חצר | מס' סעיף לפי חצר | מס סעיף | פרק | תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) |  |  |  | 3916825.3 |  | 2 | כ"כ חשמל - ראה גיליון נפרד
| 1.02.000.0000 |  |  | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 1846100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.010.0011 | 02.010.0011 | 02 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 5800 | 70 | 406000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.011.0000 | 02.011.0000 | 02 | מצעים לעבודות בטון |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.011.0040 | 02.011.0040 | 02 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים | מ"ר | 58 | 250 | 14500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.012.0000 | 02.012.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.012.0400 | 02.012.0400 | 02 | ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות שונות | מ"ק | 1500 | 15 | 22500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.041.0000 | 02.041.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.041.0030 | 02.041.0030 | 02 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1390 | 25 | 34750
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.050.0000 | 02.050.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.050.0070 | 02.050.0070 | 02 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 414 | 395 | 163530
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.061.0000 | 02.061.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.061.0050 | 02.061.0050 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1580 | 95 | 150100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.061.0070 | 02.061.0070 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 1520 | 215 | 326800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.071.0000 | 02.071.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.071.0310 | 02.071.0310 | 02 | קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 30 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה | מ"ק | 1620 | 20 | 32400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.071.0400 | 02.071.0400 | 02 | מעקות מסביב לפתחים בגג בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 15 ס"מ עם שקע ברוחב 2 ס"מ | מ"ק | 1850 | 2 | 3700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.081.0000 | 02.081.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.081.0060 | 02.081.0060 | 02 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ | מ"ר | 488 | 395 | 192760
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.085.0000 | 02.085.0000 | 02 | בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.085.0110 | 02.085.0110 | 02 | בטון שיפועים ב-30, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה מ-3 ס"מ עד 13 ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז | מ"ק | 1000 | 18 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.085.0350 | 02.085.0350 | 02 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיח הרבצה צמנטי | מטר | 39 | 120 | 4680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.086.0000 | 02.086.0000 | 02 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.086.0020 | 02.086.0020 | 02 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 44 | 620 | 27280
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.095.0000 | 02.095.0000 | 02 | לוחות פוליסטרן מוקצף |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.095.0011 | 02.095.0011 | 02 | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון | מ"ר | 35 | 60 | 2100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.099.0000 | 02.099.0000 | 02 | סעיפים שאין במחירון דקל |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.099.0001 | 02.099.0001 | 02 | תכנון וביצוע חיפוי חיצוני בפלטות בטון במידות 120/242 ס"מ בגמר בטון חשוף אדריכלי בעובי 5 ס"מ, הפלטות כתבנית חיצונית ליציקת הקירות, המחיר כולל קידוח והחדרת קוצי זיון בפלטות לעיגון בבטון. | מ"ר | 1100 | 390 | 429000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.099.0002 | 02.099.0002 | 02 | קופינג ע"ג המעקה מפלטות בטון כנ"ל. | מטר | 250 | 72 | 18000
| 1.05.000.0000 |  |  | עבודות איטום |  |  |  | 265049
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.011.0000 | 05.011.0000 | 05 | איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.011.0037 | 05.011.0037 | 05 | איטום גגות שטוחים בציפוי פוליאוריטן מסוג "מריס 250" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות פריימר אפוקסי עלבסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות עם בד פוליאסטר | מ"ר | 123 | 20 | 2460
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.012.0000 | 05.012.0000 | 05 | איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.012.0200 | 05.012.0200 | 05 | רולקה ביטומנית משולשת במידות 4/4 ס"מ ובעובי 20 מ"מ מיושמת ע"י חימום תוצרת "בורנר" גרמניה או ש"ע | מטר | 26 | 15 | 390
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0000 | 05.013.0000 | 05 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0036 | 05.013.0036 | 05 | איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה M מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע | מטר | 75 | 120 | 9000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0080 | 05.013.0080 | 05 | תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה | מ"ר | 7 | 270 | 1890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0090 | 05.013.0090 | 05 | קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע | מטר | 44 | 120 | 5280
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0280 | 05.013.0280 | 05 | איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, דרגה M בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפז M" או "ביטומגום M" או "ישראנובה M" אוש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר | מ"ר | 146 | 270 | 39420
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.015.0000 | 05.015.0000 | 05 | איטום גגות, תפרים ומעברים ביריעות E.P.D.M |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.015.0035 | 05.015.0035 | 05 | אף מים מעל קצה האיטום ברולקות מפרופיל פח מגולוון מכופף בעובי 0.7 מ"מ וברוחב 11 ס"מ, לרבות קיבוע מכאני בדיבלים קדוחים בבטון כל 25 ס"מ ומילוי במסטיק פוליאוריטני | מטר | 89 | 110 | 9790
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.015.0200 | 05.015.0200 | 05 | איטום תפרים ומרווחים שונים בבניין כגון: משקופים עיוורים בחלונות או תעלות מיזוג אויר או תפרים, באמצעות רצועות יריעות גמישה מגומי סינתטי E.P.D.M מסוג "Tאו שו"ע "SILIRUB" או ש"ע בעובי 0.75-1.0 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, לרבות דבק "relleborg | מטר | 56 | 20 | 1120
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.023.0000 | 05.023.0000 | 05 | איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.023.0050 | 05.023.0050 | 05 | איטום רצפות וקורות יסוד בצידן הפנימי, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות בעובי 5 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט, מסוג (Preb (Pre-Applied Membrane או ש"ע, לרבות רולקות ביטומניות מסוג "Paz Rolka" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גז ראדון | מ"ר | 140 | 380 | 53200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.031.0000 | 05.031.0000 | 05 | הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.031.0020 | 05.031.0020 | 05 | הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה רפ Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד. המדידה לפי כמות החומר בשקים שיושם בפועל יבוצע ע"י קבלן שלד | ק"ג | 100 | 20 | 2000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.032.0000 | 05.032.0000 | 05 | איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.032.0008 | 05.032.0008 | 05 | איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-9.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 5 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג 200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 180 | 120 | 21600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.035.0000 | 05.035.0000 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.035.0011 | 05.035.0011 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "רכיבי 700" או "ספירקוט 731" או "צמנטפז 102" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוייבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ | מ"ר | 66 | 550 | 36300
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.050.0000 | 05.050.0000 | 05 | הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.050.0060 | 05.050.0060 | 05 | יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום (מתחת לבטון הגנה באזורי בסיסי ציוד טכני בגגות, יבוצע במידת הצורך) | מ"ר | 16.3 | 30 | 489
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.050.0300 | 05.050.0300 | 05 | יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 1.4 מ"מ למחסום אדים במערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור, מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם מסוג "אלסטוגום 795" או ש"ע | מ"ר | 55 | 270 | 14850
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.063.0000 | 05.063.0000 | 05 | איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.063.0071 | 05.063.0071 | 05 | עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול -A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/10 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני | מטר | 82 | 150 | 12300
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.070.0000 | 05.070.0000 | 05 | בידוד תרמי ואקוסטי
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.070.0040 | 05.070.0040 | 05 | בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ | מ"ר | 63 | 270 | 17010
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0000 | 05.099.0000 | 05 | סעיפים שאין במחירון דקל
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0001 | 05.099.0001 | 05 | איטום קורות יסוד בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-5.7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 3 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 140 | 65 | 9100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0002 | 05.099.0002 | 05 | איטום רצפה וקירות חדרים רטובים בציפוי צמנטי גמיש חד רכיבי מסוג "קוטפלקס E-701" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5מ"מ | מ"ר | 70 | 25 | 1750
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0003 | 05.099.0003 | 05 | איטום באמצעות יציקת פוליאוריטן ביטומני דו רכיבי בעובי 2 ס"מ מסוג "PU-B" או ש"ע לרבות פריימר מסוג "EP-W" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, לרבות הרכבת תבניות זמניות מלוחות קלקר במידות 20X2 ס"מ. (סעיף זה יבוצע במידת הצורך, מחיר קומפלט לכל קבוצת צנרות) | קומפ' | 2000 | 1 | 2000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0004 | 05.099.0004 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "4 בעל שוליים | יח' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0005 | 05.099.0005 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "6 בעל שוליים | יח' | 1400 | 1 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0006 | 05.099.0006 | 05 | קולר איטום בעל שוליים ביטומניים בקוטר 4" למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 650 | 6 | 3900
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0007 | 05.099.0007 | 05 | אביזר אטימה בקוטר 6" בעל שוליים ביטומניים למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 800 | 3 | 2400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0008 | 05.099.0008 | 05 | שכבה מקשרת ביטומן מנושב 105/25 בעובי 2 מ"מ, בכמות של 2 ק"ג/מ"ר, לפני איטום ביריעות ביטומניות, לרבות פריימר ביטומני בכמות של 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 011" או "פריימר GS 474" או ש"ע | מ"ר | 50 | 270 | 13500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0009 | 05.099.0009 | 05 | חומר בלבד: חומר משחתי גמיש ואינו מתייבש מסוג "Stopaq" חד רכיבי ליישום על תשתית לחה, כנגד מים זורמים וגזים לאיטום מעברי צנרת/כבלים תת קרקעיים לתקופה בלתי מוגבלת, החומר מתנפח במגע עם מים - אריזת פח של 10 ק"ג (המחיר ביח' לפח) | יח' | 1350 | 2 | 2700
| 1.06.000.0000 |  |  | עבודות מסגרות פלדה |  |  |  | 312200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0000 | 06.099.0000 | 06 | סעיפים שאין במחירון דקל
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0001 | 06.099.0001 | 06 | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0010 | 06.099.0010 | 06 | פיקוד העורף | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0020 | 06.099.0020 | 06 | דלת הדף מטיפוס M-01 | יח' | 11000 | 1 | 11000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0030 | 06.099.0030 | 06 | חלון הדף מטיפוס M-02 | יח' | 4500 | 1 | 4500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0040 | 06.099.0040 | 06 | צ.א "8 מטיפוס M-03 | יח' | 500 | 1 | 500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0050 | 06.099.0050 | 06 | שרוול "8 מטיפוס M-04 | יח' | 450 | 7 | 3150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0060 | 06.099.0060 | 06 | צינור אוויר+שסתום הדף "8 מטיפוס M-05 | יח' | 600 | 1 | 600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0070 | 06.099.0070 | 06 | שרוול "4 מטיפוס M-06 | יח' | 350 | 1 | 350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0080 | 06.099.0080 | 06 | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0090 | 06.099.0090 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-10 | יח' | 13000 | 1 | 13000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0100 | 06.099.0100 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-11 | יח' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0110 | 06.099.0110 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-12 | יח' | 4000 | 3 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0120 | 06.099.0120 | 06 | דלתות פח | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0130 | 06.099.0130 | 06 | דלת פח מטיפוס M-13 | יח' | 3000 | 2 | 6000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0140 | 06.099.0140 | 06 | דלת פח מטיפוס M-14 | יח' | 4000 | 1 | 4000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0145 | 06.099.0145 | 06 | דלת פח מטיפוס M-15 | יח' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0146 | 06.099.0146 | 06 | דלת פח מטיפוס M-16 | יח' | 2600 | 1 | 2600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0150 | 06.099.0150 | 06 | דלתות רפפה | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0220 | 06.099.0220 | 06 | מסתור בגג מרפפות זכוכית מחוסמת חלבי- כדוגמת סנטריגלס או שוו"ע, מידות הרפפה 180/15/2 מ"מ, גובה המסתור 2 מ'. | מטר | 3000 | 72 | 216000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0230 | 06.099.0230 | 06 | מהלך מדרגות חיצוני מפרופילי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל כולל מעקה ומדרכים מפח מרוג | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.07.000.0000 |  |  | מתקני תברואה |  |  |  | 95964
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0000 | 07.011.0000 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0400 | 07.011.0400 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1/2, לרבות ספחים | מטר | 101 | 11 | 1111
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0420 | 07.011.0420 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1, לרבות ספחים | מטר | 126 | 16 | 2016
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0440 | 07.011.0440 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "11/2, לרבות ספחים | מטר | 169 | 18 | 3042
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.012.0000 | 07.012.0000 | 07 | צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.012.1000 | 07.012.1000 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 78 | 13 | 1014
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.012.1010 | 07.012.1010 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 91 | 6 | 546
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0000 | 07.013.0000 | 07 | צינורות פלדה שחורים למערכת מתזים(ספרינקלרים)
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0020 | 07.013.0020 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1 | מטר | 118 | 12 | 1416
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0040 | 07.013.0040 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1/2 1 | מטר | 154 | 10 | 1540
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0050 | 07.013.0050 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "3 | מטר | 163 | 26 | 4238
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0060 | 07.013.0060 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "4 | מטר | 190 | 13 | 2470
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0320 | 07.013.0320 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "2 | מטר | 146 | 10 | 1460
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0350 | 07.013.0350 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6 | מטר | 260 | 14 | 3640
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0000 | 07.021.0000 | 07 | ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0240 | 07.021.0240 | 07 | שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "2 עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 382 | 1 | 382
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0400 | 07.021.0400 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 129 | 2 | 258
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0420 | 07.021.0420 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 184 | 2 | 368
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0450 | 07.021.0450 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 400 | 2 | 800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0000 | 07.031.0000 | 07 | צינורות למערכת נקזים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0310 | 07.031.0310 | 07 | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 102 | 30 | 3060
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0395 | 07.031.0395 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | מטר | 101 | 30 | 3030
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0430 | 07.031.0430 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 136 | 11 | 1496
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0446 | 07.031.0446 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 116 | 30 | 3480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.033.0000 | 07.033.0000 | 07 | חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.033.0010 | 07.033.0010 | 07 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מכובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 79 | 12 | 948
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.033.1010 | 07.033.1010 | 07 | כובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | מטר | 74 | 2 | 148
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0000 | 07.034.0000 | 07 | מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0040 | 07.034.0040 | 07 | מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 1000 | 1 | 1000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0045 | 07.034.0045 | 07 | מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 390 | 1 | 390
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0402 | 07.034.0402 | 07 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז | יח' | 350 | 1 | 350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0000 | 07.041.0000 | 07 | אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0084 | 07.041.0084 | 07 | אסלות תלויות | ט/ק | 0 | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0110 | 07.041.0110 | 07 | אסלה תלויה מחרס לבן דגם "סמארט" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים | יח' | 1830 | 1 | 1830
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0220 | 07.041.0220 | 07 | מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (הנמדד בנפרד), כדוגמת תוצרת "פלסאון" או ש"ע לאסלה תלויה, לרבות לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון בתחתית מתקןמיכל ההדחה | קומפ' | 1690 | 1 | 1690
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.042.0000 | 07.042.0000 | 07 | כיורים |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.042.0034 | 07.042.0034 | 07 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "קליר 55" מעוגל או ש"ע, באורך 56 ס"מ, ברוחב 47 ס"מ ובגובה 14.5 ס"מ | יח' | 760 | 1 | 760
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.042.0315 | 07.042.0315 | 07 | כיור מטבח מחרס לבן, במידות 60/45 ס"מ, דגם "קוראל 60" או ש"ע, להתקנה שטוחה | יח' | 1370 | 1 | 1370
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0000 | 07.045.0000 | 07 | ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר) |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0010 | 07.045.0010 | 07 | ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר "1/2 עם ידית, גימור כרום, מותקן מושלם | יח' | 136 | 1 | 136
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0134 | 07.045.0134 | 07 | סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה, מסדרת "אוורסט", מק"ט 302843 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1010 | 1 | 1010
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0183 | 07.045.0183 | 07 | סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה ישרה מסתובבת מסדרת "גליל" מק"ט 59804 או ש"ע גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 890 | 1 | 890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0205 | 07.045.0205 | 07 | סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש, מתלה גימור כרום מסידרת "אוורסט" מק"ט 302875 או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 1340 | 1 | 1340
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.048.0000 | 07.048.0000 | 07 | משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.048.0360 | 07.048.0360 | 07 | מקלחת ביטחון בגובה 2.3 מ' משולב עם משטפת עיניים בגובה 1.165 מ', מותקנת על עמוד פלדה משותף קוטר "1/4 1 מצופה אפוקסי, דגם " 4220ss" כדוגמת "טכנולאב סחרבע"מ" או ש"ע, לרבות חיבור לניקוז, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ וכיור מיוצרים מפלב"מ (נירוסטה) וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ' | 5400 | 2 | 10800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0000 | 07.050.0000 | 07 | ניקוז מי גשמים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0020 | 07.050.0020 | 07 | צינורות פלדה למי גשם, קוטר "4 עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים | מטר | 280 | 12 | 3360
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0025 | 07.050.0025 | 07 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4 | יח' | 220 | 6 | 1320
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0220 | 07.050.0220 | 07 | קולט מי גשם לגגות מברזל יציקה עם יציאה אופקית - קוטר "4 כדוגמת "SMITH" דגם 1320 או ש"ע לרבות רשת | יח' | 1790 | 2 | 3580
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.075.0000 | 07.075.0000 | 07 | דודי מים חמים חשמליים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.075.0010 | 07.075.0010 | 07 | דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | יח' | 2490 | 1 | 2490
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0000 | 07.084.0000 | 07 | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0012 | 07.084.0012 | 07 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם | קומפ' | 2350 | 1 | 2350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0190 | 07.084.0190 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 60/60/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת זרנוקים המשולמים בנפרד) | קומפ' | 380 | 1 | 380
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0200 | 07.084.0200 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 המשולם בנפרד) | קומפ' | 600 | 1 | 600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.086.0000 | 07.086.0000 | 07 | מתזים (ספרינקלרים) |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.086.0010 | 07.086.0010 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור פליז נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 72 | 3 | 216
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.086.0020 | 07.086.0020 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 74 | 8 | 592
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0000 | 07.087.0000 | 07 | ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0007 | 07.087.0007 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1/2 1 | יח' | 73 | 8 | 584
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0008 | 07.087.0008 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2 | יח' | 91 | 6 | 546
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0010 | 07.087.0010 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3 | יח' | 131 | 4 | 524
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0020 | 07.087.0020 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 142 | 6 | 852
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0138 | 07.087.0138 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2 | יח' | 33 | 6 | 198
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0140 | 07.087.0140 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3 | יח' | 46 | 6 | 276
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0150 | 07.087.0150 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4 | יח' | 69 | 4 | 276
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0200 | 07.087.0200 | 07 | ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת | יח' | 6800 | 1 | 6800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0810 | 07.087.0810 | 07 | ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "1/2 1 | יח' | 1230 | 1 | 1230
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0872 | 07.087.0872 | 07 | פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק | יח' | 411 | 1 | 411
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0890 | 07.087.0890 | 07 | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4, לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4, שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט | יח' | 3350 | 2 | 6700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0000 | 07.099.0000 | 07 | סעיפים שאין במחירון דקל
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0001 | 07.099.0001 | 07 | עטיפת בטון ב 20- בעובי 20 ס"מ לצינור בקוטר 110 מ"מ מתחת לרצפת המבנה לרבות חיבור קונסוטרוקטיבי לרצפה בעומק עד 1.25 מ' לפי פרט 806 | יח' | 250 | 4 | 1000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0002 | 07.099.0002 | 07 | פאנל התראות להצפות ברצפות הכפולות כולל חיווט מגלאי הצפה ברצפות הכפולות ומצוף כספי מבורות איסוף נזילות כולל כל המפורט במפרט הטכני | קומפ' | 3500 | 1 | 3500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0003 | 07.099.0003 | 07 | ברז "1/2 כדורי בקיר, כולל זווית " 1/2הכנה למי קר | קומפ' | 150 | 1 | 150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.08.000.0000 |  |  | מתקני חשמל |  |  |  | 6290
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0000 | 08.021.0000 | 08 | צנרת חשמל פלסטית
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0700 | 08.021.0700 | 08 | יחידת כוורת 110X4 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1250 | 1 | 1250
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0705 | 08.021.0705 | 08 | יחידת כוורת 110X6 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1630 | 1 | 1630
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0710 | 08.021.0710 | 08 | יחידת כוורת 110X8 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 2480 | 1 | 2480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.090.0000 | 08.090.0000 | 08 | מתקן חשמל למזרקות מים ובריכות נוי
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.090.0611 | 08.090.0611 | 08 | גלאי הצפה אלקטרוני תוצרת אבגד דגם 24 וולט מק"ט WD86_HD24 או ש"ע | יח' | 465 | 2 | 930
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.09.000.0000 |  |  | עבודות טיח |  |  |  | 137440
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.09.011.0010 | 09.011.0010 | 09 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 128 | 1070 | 136960
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.09.011.0110 | 09.011.0110 | 09 | שכבת הרבצה בעובי 8 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה, רק במקרה של קירות בלוקים בחדרים הרטובים) | מ"ר | 48 | 10 | 480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.10.000.0000 |  |  | עבודות ריצוף וחיפוי |  |  |  | 6750.3
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.10.031.0580 | 10.031.0580 | 10 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרגה R12 במידות 30/30 ס"מ ,מחיר יסוד 85 ש"ח/מ"ר. | מ"ר | 309 | 6.7 | 2070.3
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.10.050.0020 | 10.050.0020 | 10 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ,25/33 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 260 | 18 | 4680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.11.000.0000 |  |  | עבודות צבע |  |  |  | 73794
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0000 | 11.011.0000 | 11 | תת פרק 11.11
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0010 | 11.011.0010 | 11 | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות | מ"ר | 24.6 | 205 | 5043
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0205 | 11.011.0205 | 11 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד | מ"ר | 28.1 | 750 | 21075
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0800 | 11.011.0800 | 11 | ציפוי אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי לקירות בטון מסוג "EA-4 מבריק" או ש"ע, בשכבה אחת לקבלת ציפוי יבש בעובי 40 מיקרון, לרבות צבע יסוד מסוג "אפיקלט שקוף" או ש"ע והכנת שטח הקירות ע"י חספוס | מ"ר | 106 | 121 | 12826
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.099.0000 | 11.099.0000 | 11 | סעיפים שאין במחירון דקל |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.099.0001 | 11.099.0001 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 500 מיקרון, לרבות הכנה מכאנית של פני משטח הבטון הקיים, שכבת יסוד קושר סילקוט 380 ושכבה סופית אפוקסי סילקוט 248 או ש"ע, בגוון RAL, הביצוע לפי הנחיות היצרן לרבות ההכנה הדרושה. | מ"ר | 150 | 203 | 30450
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.099.0002 | 11.099.0002 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 400 מיקרון, נגד חומצה,הביצוע לפי הנחיות היצרן לרבות ההכנה הדרושה. | מ"ר | 220 | 20 | 4400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.15.000.0000 |  |  | מתקני מיזוג אוויר |  |  |  | 495968
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0000 | 15.020.0000 | 15 | מפוחים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0149 | 15.020.0149 | 15 | מפוח קו צירי לצינור איוורור "8 MD 200 Vortice או ש"ע | יח' | 1400 | 2 | 2800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0220 | 15.020.0220 | 15 | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "0.25 | יח' | 4200 | 1 | 4200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0400 | 15.020.0400 | 15 | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 1 כ"ס | יח' | 360 | 1 | 360
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0600 | 15.020.0600 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 1500CFM | יח' | 7040 | 1 | 7040
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0620 | 15.020.0620 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 4500CFM | יח' | 12750 | 1 | 12750
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.040.0000 | 15.040.0000 | 15 | מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג') |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.040.0070 | 15.040.0070 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אוויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 2,000 עם מנוע של 1.5 כ"ס | קומפ' | 18200 | 1 | 18200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.040.0090 | 15.040.0090 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 15 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 5,800 עם מנוע של 4.0 כ"ס | קומפ' | 47100 | 1 | 47100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.0000 | 15.041.0000 | 15 | מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2000 | 15.041.2000 | 15 | מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 25,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס,מותקן מושלם | קומפ' | 9900 | 2 | 19800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2810 | 15.041.2810 | 15 | מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 34,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם | קומפ' | 18500 | 1 | 18500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2820 | 15.041.2820 | 15 | מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 42,500 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם | קומפ' | 20800 | 1 | 20800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.3750 | 15.041.3750 | 15 | מעבה למזגן מפוצל אינוורטר לתפוקת קירור מעל BTU/HR 12,000 ועד 18,000BTU/HR | קומפ' | 3100 | 1 | 3100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0000 | 15.042.0000 | 15 | מערכות VRF
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0500 | 15.042.0500 | 15 | אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת | מטר | 280 | 100 | 28000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0511 | 15.042.0511 | 15 | מילוי גז קירור R410 | ק"ג | 70 | 20 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0520 | 15.042.0520 | 15 | מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום | יח' | 450 | 4 | 1800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0690 | 15.042.0690 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-48HKFH או ש"ע | יח' | 19800 | 1 | 19800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0740 | 15.042.0740 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-96HJFH1 או ש"ע | יח' | 30700 | 2 | 61400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.1000 | 15.042.1000 | 15 | תוספת קיט מלא ליחידת טיפול באוויר בהתפשטות ישירה מכל סוג, לחיבור למערכת VRF, לספיקת אוויר של 2400 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) | קומפ' | 4470 | 2 | 8940
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.061.0000 | 15.061.0000 | 15 | תעלות פח למערכות פיזור אוויר |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.061.0060 | 15.061.0060 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.8 מ"מ | מ"ר | 163 | 200 | 32600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.061.0090 | 15.061.0090 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.25 מ"מ | מ"ר | 242 | 40 | 9680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.062.0000 | 15.062.0000 | 15 | צביעת תעלות לפיזור אוויר ומיגון תעלות בפני אש
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.062.0010 | 15.062.0010 | 15 | צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע | מ"ר | 85 | 50 | 4250
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.064.0000 | 15.064.0000 | 15 | תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.064.0020 | 15.064.0020 | 15 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 עם בידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755 | מטר | 105 | 40 | 4200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0000 | 15.065.0000 | 15 | אביזרי פיזור אוויר
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0010 | 15.065.0010 | 15 | מפזר אוויר תקרתי, בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | יח' | 232 | 4 | 928
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0040 | 15.065.0040 | 15 | מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1500 | 8 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0110 | 15.065.0110 | 15 | שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1400 | 5 | 7000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0300 | 15.065.0300 | 15 | מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר | יח' | 330 | 4 | 1320
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0500 | 15.065.0500 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר | יח' | 1900 | 2 | 3800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0510 | 15.065.0510 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח מעל 0.25 מ"ר | מ"ר | 3500 | 4 | 14000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.070.0000 | 15.070.0000 | 15 | מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.070.0010 | 15.070.0010 | 15 | מערכת אוורור וסינון אוויר דירתית מסוג "תיבת נח" דגם "Rainbow54R" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, מסנן ומפוח אחודים ע"י שסתום מעקף, מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד, הפעלת המערכת עם חיבור השקע לחשמל, מיועדת למיגון עד 6 איש, כולל תו-תקן ת"י 4570, התקנה ובדיקת על-לחץ | קומפ' | 1700 | 1 | 1700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.070.0410 | 15.070.0410 | 15 | שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 510" או ש"ע | יח' | 1300 | 2 | 2600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.080.0000 | 15.080.0000 | 15 | בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.080.0010 | 15.080.0010 | 15 | בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "1 | מ"ר | 57 | 200 | 11400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0000 | 15.099.0000 | 15 | סעיפים שאין במחירון דקל
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0001 | 15.099.0001 | 15 | תוספת למפוח מסוג ATEX. | יח' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0002 | 15.099.0002 | 15 | יחידת טיפול באויר מסוג התפשטות ישירה לספיקה CFM 600 עבור חדר מצברים חח"י יחידה במבנה חוץ, דבל סקין בעובי "2. | יח' | 18000 | 1 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0003 | 15.099.0003 | 15 | לוח חשמל, הזנה רגילה מותקן בגג המבנה מסומן לח-1. | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0004 | 15.099.0004 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-1. | קומפ' | 20000 | 1 | 20000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0005 | 15.099.0005 | 15 | לוח חשמל, הזנת חירום מותקן בגג המבנה מסומן לח-2. | קומפ' | 22000 | 1 | 22000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0006 | 15.099.0006 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת לח-2. | קומפ' | 18000 | 1 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.16.000.0000 |  |  | מתקני הסקה |  |  |  | 108
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.16.051.0000 | 16.051.0000 | 16 | בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.16.051.0010 | 16.051.0010 | 16 | בידוד לצינורות מים חמים קוטר "3/4-"1/2 בחריצים בקירות עם טיט ורמיקוליט | מטר | 18 | 6 | 108
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.23.000.0000 |  |  | כלונסאות |  |  |  | 287110
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.010.0000 | 23.010.0000 | 23 | .
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.010.0400 | 23.010.0400 | 23 | צינור פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר "2 עד "2.5 (מ- 53 מ"מ עד 63 מ"מ), סגור בתחתית ומקובע לכלוב זיון הכלונס (עלות הבדיקה נכללת במחיר הכלונסאות) | מטר | 37 | 505 | 18685
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.020.0000 | 23.020.0000 | 23 | .
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.020.0060 | 23.020.0060 | 23 | כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט, קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 645 | 255 | 164475
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.094.0000 | 23.094.0000 | 23 | .
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.094.0040 | 23.094.0040 | 23 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 לכול סוגי הכלונסאות בקוטר 70 ס"מ | מטר | 20 | 255 | 5100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.095.0000 | 23.095.0000 | 23 | . |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.095.0030 | 23.095.0030 | 23 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 6590 | 15 | 98850
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.34.000.0000 |  |  | מערכת כיבוי אש |  |  |  | 295800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0000 | 34.099.0000 | 34 | סעיפים שאין במחירון דקל
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0001 | 34.099.0001 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש אוטואמטבי בגז FM-200 מאושר לפי תקן UL בעל תו תקן עבור חדר חשמל בשטח כ-100 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר כולל מיכלי אכסון לגז, יחידת הפעלה נפץ חשמלי,הפעלה חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת לארונות החשמל וחדר החשמל תוצרת FIKE כדוגמת TFE-267LPUS כולל גלאי עשן אש יחידת הפעלהסולונואיד או נפץ חשמלי. - לחצן הפעלה חשמל וכל הדרוש למערכת ואישור מכבאי האש קומפלטא. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן.ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות .המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישורבכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה .כולל שילוב מערכת כריזת חרום | קומפ' | 115000 | 1 | 115000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0002 | 34.099.0002 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לחדר בשטח כ-57 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר | קומפ' | 65000 | 1 | 65000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0003 | 34.099.0003 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-100 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0004 | 34.099.0004 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-57 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 20000 | 1 | 20000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0005 | 34.099.0005 | 34 | שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל, אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, ברזי כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט ובטיחות קומפלט | יח' | 2000 | 20 | 40000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0006 | 34.099.0006 | 34 | רכזות משולבות ממוענת לגילוי ולכיבוי אש 128 כתובות,כולל סוללת גיבוי נטענת,כולל איזורי הצלבה כולל ממסרי ניתוק מערכת אויר במצב אש כולל פקודות להפעלת גינרטור כולל שילוב של מערכת כריזת החירום וכולל כל הדרוש והניצרך לצורך הפעלת המערכת לפי דרישת יועץ הבטיחות התקן ומכבי האש קומפלט. | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0007 | 34.099.0007 | 34 | כנ"ל אך תוספת למחיר המרכזיה עבור חייגן טלפון אוטומטי כמופיע במפרט הטכני כנ"ל. | קומפ' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0008 | 34.099.0008 | 34 | לחצני חירום להפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן | יח' | 300 | 4 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0009 | 34.099.0009 | 34 | פעמוני אזעקה מותקנים על הקיר לפי המתואר לפי מפרט המצ"ב | יח' | 350 | 4 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0010 | 34.099.0010 | 34 | בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים הישראלי עד לקבלת אישור בכתב על תקינות המערכת לגילוי וכיבוי אש, לרבות כל הטיפול במכון התקנים וכל והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה,כולל תשלום האגרה.ובנוסף יש להתאים בזמן ביצוע את התכנון לדרישות מכון התקנים ובהתאם את כל הציוד שיותקן בפועל בהתאם לתקנים . מחירי תוספת אבזרים וציודבמידה ונידרש יהיו לפי המחירים בכתב הכמויות. באחריות הקבלן המבצע להתאים את הביצוע לתקן עד לאישור המיתקן וקבלתו כולל אישור מכון תקנים ללא הערות לתיקון. | קומפ' | 5000 | 1 | 5000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.35.000.0000 |  |  | בקרת מערכות במתקן |  |  |  | 595
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.35.046.0000 | 35.046.0000 | 35 | גילוי פריצה ומצוקה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.35.046.2330 | 35.046.2330 | 35 | גלאי הצפה מצוף פלסטיק | יח' | 595 | 1 | 595
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל)
| 1.57.000.0000 |  |  | קווי מים, ביוב ותיעול |  |  |  | 93657
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.011.0000 | 57.011.0000 | 57 | צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.011.0005 | 57.011.0005 | 57 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 קוטר "4, עובי דופן 6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 430 | 60 | 25800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.014.0000 | 57.014.0000 | 57 | חיבור קווי מים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.014.0045 | 57.014.0045 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3190 | 1 | 3190
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.014.0064 | 57.014.0064 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "12, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3560 | 1 | 3560
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.021.0000 | 57.021.0000 | 57 | מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.021.0030 | 57.021.0030 | 57 | מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1770 | 1 | 1770
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.026.0000 | 57.026.0000 | 57 | ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.026.0025 | 57.026.0025 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "4, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 2860 | 1 | 2860
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.027.0000 | 57.027.0000 | 57 | תאים לאביזרים |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.027.0040 | 57.027.0040 | 57 | תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 100 ס"מ, ובעומק עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5) B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילויחוזר | קומפ' | 3000 | 1 | 3000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0000 | 57.032.0000 | 57 | צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול |  |  |  | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0010 | 57.032.0010 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 168 | 10 | 1680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0020 | 57.032.0020 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 178 | 5 | 890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0030 | 57.032.0030 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 193 | 5 | 965
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0000 | 57.042.0000 | 57 | שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0010 | 57.042.0010 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 3870 | 1 | 3870
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0030 | 57.042.0030 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 5450 | 1 | 5450
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0040 | 57.042.0040 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 6600 | 1 | 6600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0050 | 57.042.0050 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 7150 | 1 | 7150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0330 | 57.042.0330 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 24820 | 1 | 24820
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.047.0000 | 57.047.0000 | 57 | חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.047.0200 | 57.047.0200 | 57 | חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.072.0000 | 57.072.0000 | 57 | עטיפת בטון לצינורות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.072.0010 | 57.072.0010 | 57 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 ) | מטר | 92 | 6 | 552
|  |  |  | תחמ"ש EL-02 (לקוח) |  |  |  | 4003482
| 2.02.000.0000 |  |  | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 1851574
| 2.02.010.0011 | 02.010.0011 | 02 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 5800 | 65 | 377000
| 2.02.011.0000 | 02.011.0000 | 02 | מצעים לעבודות בטון
| 2.02.011.0040 | 02.011.0040 | 02 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים | מ"ר | 58 | 300 | 17400
| 2.02.012.0000 | 02.012.0000 | 02 | .
| 2.02.012.0400 | 02.012.0400 | 02 | ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות שונות | מ"ק | 1500 | 10 | 15000
| 2.02.041.0030 | 02.041.0030 | 02 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1390 | 30 | 41700
| 2.02.050.0000 | 02.050.0000 | 02 | .
| 2.02.050.0070 | 02.050.0070 | 02 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 414 | 290 | 120060
| 2.02.061.0000 | 02.061.0000 | 02 | .
| 2.02.061.0030 | 02.061.0030 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 1630 | 10 | 16300
| 2.02.061.0040 | 02.061.0040 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ | מ"ק | 1600 | 10 | 16000
| 2.02.061.0070 | 02.061.0070 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 1520 | 315 | 478800
| 2.02.071.0000 | 02.071.0000 | 02 | .
| 2.02.071.0310 | 02.071.0310 | 02 | קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 30 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה | מ"ק | 1620 | 20 | 32400
| 2.02.072.0000 | 02.072.0000 | 02 | .
| 2.02.072.0020 | 02.072.0020 | 02 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 2040 | 2 | 4080
| 2.02.081.0000 | 02.081.0000 | 02 | .
| 2.02.081.0060 | 02.081.0060 | 02 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ | מ"ר | 488 | 273 | 133224
| 2.02.085.0000 | 02.085.0000 | 02 | בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות
| 2.02.085.0110 | 02.085.0110 | 02 | בטון שיפועים ב-30, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה מ-3 ס"מ עד 13 ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז | מ"ק | 1000 | 25 | 25000
| 2.02.085.0350 | 02.085.0350 | 02 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיח הרבצה צמנטי | מטר | 39 | 140 | 5460
| 2.02.086.0000 | 02.086.0000 | 02 | .
| 2.02.086.0020 | 02.086.0020 | 02 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 44 | 550 | 24200
| 2.02.095.0000 | 02.095.0000 | 02 | לוחות פוליסטרן מוקצף
| 2.02.095.0011 | 02.095.0011 | 02 | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון | מ"ר | 35 | 170 | 5950
| 2.02.099.0000 | 02.099.0000 | 02 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.02.099.0001 | 02.099.0001 | 02 | תכנון וביצוע חיפוי חיצוני בפלטות בטון במידות 120/242 ס"מ בגמר בטון חשוף אדריכלי בעובי 5 ס"מ, הפלטות כתבנית חיצונית ליציקת הקירות, המחיר כולל קידוח והחדרת קוצי זיון בפלטות לעיגון בבטון. | מ"ר | 1100 | 470 | 517000
| 2.02.099.0002 | 02.099.0002 | 02 | קופינג ע"ג המעקה מפלטות בטון כנ"ל. | מטר | 250 | 88 | 22000
| 2.05.000.0000 |  |  | עבודות איטום |  |  |  | 342709
| 2.05.011.0000 | 05.011.0000 | 05 | איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים
| 2.05.011.0037 | 05.011.0037 | 05 | איטום גגות שטוחים בציפוי פוליאוריטן מסוג "מריס 250" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות פריימר אפוקסי עלבסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות עם בד פוליאסטר | מ"ר | 123 | 20 | 2460
| 2.05.012.0000 | 05.012.0000 | 05 | איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות
| 2.05.012.0200 | 05.012.0200 | 05 | רולקה ביטומנית משולשת במידות 4/4 ס"מ ובעובי 20 מ"מ מיושמת ע"י חימום תוצרת "בורנר" גרמניה או ש"ע | מטר | 26 | 15 | 390
| 2.05.013.0000 | 05.013.0000 | 05 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
| 2.05.013.0036 | 05.013.0036 | 05 | איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה M מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע | מטר | 75 | 140 | 10500
| 2.05.013.0080 | 05.013.0080 | 05 | תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה | מ"ר | 7 | 370 | 2590
| 2.05.013.0090 | 05.013.0090 | 05 | קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע | מטר | 44 | 140 | 6160
| 2.05.013.0280 | 05.013.0280 | 05 | איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, דרגה M בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפז M" או "ביטומגום M" או "ישראנובה M" אוש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר | מ"ר | 146 | 370 | 54020
| 2.05.015.0000 | 05.015.0000 | 05 | איטום גגות, תפרים ומעברים ביריעות E.P.D.M
| 2.05.015.0035 | 05.015.0035 | 05 | אף מים מעל קצה האיטום ברולקות מפרופיל פח מגולוון מכופף בעובי 0.7 מ"מ וברוחב 11 ס"מ, לרבות קיבוע מכאני בדיבלים קדוחים בבטון כל 25 ס"מ ומילוי במסטיק פוליאוריטני | מטר | 89 | 140 | 12460
| 2.05.015.0200 | 05.015.0200 | 05 | איטום תפרים ומרווחים שונים בבניין כגון: משקופים עיוורים בחלונות או תעלות מיזוג אויר או תפרים, באמצעות רצועות יריעות גמישה מגומי סינתטי E.P.D.M מסוג "Tאו שו"ע "SILIRUB" או ש"ע בעובי 0.75-1.0 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, לרבות דבק "relleborg | מטר | 56 | 20 | 1120
| 2.05.023.0000 | 05.023.0000 | 05 | איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות
| 2.05.023.0050 | 05.023.0050 | 05 | איטום רצפות וקורות יסוד בצידן הפנימי, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות בעובי 5 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט, מסוג (Preb (Pre-Applied Membrane או ש"ע, לרבות רולקות ביטומניות מסוג "Paz Rolka" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גז ראדון | מ"ר | 140 | 520 | 72800
| 2.05.031.0000 | 05.031.0000 | 05 | הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון
| 2.05.031.0020 | 05.031.0020 | 05 | הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה רפ Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד. המדידה לפי כמות החומר בשקים שיושם בפועל יבוצע ע"י קבלן שלד | ק"ג | 100 | 20 | 2000
| 2.05.032.0000 | 05.032.0000 | 05 | איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים
| 2.05.032.0008 | 05.032.0008 | 05 | איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-9.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 5 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג 200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 180 | 140 | 25200
| 2.05.035.0000 | 05.035.0000 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי
| 2.05.035.0011 | 05.035.0011 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "רכיבי 700" או "ספירקוט 731" או "צמנטפז 102" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוייבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ | מ"ר | 66 | 600 | 39600
| 2.05.050.0000 | 05.050.0000 | 05 | הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים
| 2.05.050.0060 | 05.050.0060 | 05 | יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום (מתחת לבטון הגנה באזורי בסיסי ציוד טכני בגגות, יבוצע במידת הצורך) | מ"ר | 16.3 | 30 | 489
| 2.05.050.0300 | 05.050.0300 | 05 | יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 1.4 מ"מ למחסום אדים במערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור, מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם מסוג "אלסטוגום 795" או ש"ע | מ"ר | 55 | 370 | 20350
| 2.05.063.0000 | 05.063.0000 | 05 | איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים
| 2.05.063.0071 | 05.063.0071 | 05 | עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול -A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/10 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני | מטר | 82 | 180 | 14760
| 2.05.070.0000 | 05.070.0000 | 05 | בידוד תרמי ואקוסטי
| 2.05.070.0040 | 05.070.0040 | 05 | בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ | מ"ר | 63 | 370 | 23310
| 2.05.099.0000 | 05.099.0000 | 05 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.05.099.0001 | 05.099.0001 | 05 | איטום קורות יסוד בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-5.7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 3 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 140 | 160 | 22400
| 2.05.099.0002 | 05.099.0002 | 05 | איטום באמצעות יציקת פוליאוריטן ביטומני דו רכיבי בעובי 2 ס"מ מסוג "PU-B" או ש"ע לרבות פריימר מסוג "EP-W" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, לרבות הרכבת תבניות זמניות מלוחות קלקר במידות 20X2 ס"מ. (סעיף זה יבוצע במידת הצורך, מחיר קומפלט לכל קבוצת צנרות) | קומפ' | 2000 | 1 | 2000
| 2.05.099.0003 | 05.099.0003 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "4 בעל שוליים | יח' | 1200 | 1 | 1200
| 2.05.099.0004 | 05.099.0004 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "6 בעל שוליים | יח' | 1400 | 1 | 1400
| 2.05.099.0005 | 05.099.0005 | 05 | קולר איטום בעל שוליים ביטומניים בקוטר 4" למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 650 | 6 | 3900
| 2.05.099.0006 | 05.099.0006 | 05 | אביזר אטימה בקוטר 6" בעל שוליים ביטומניים למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 800 | 3 | 2400
| 2.05.099.0007 | 05.099.0007 | 05 | שכבה מקשרת ביטומן מנושב 105/25 בעובי 2 מ"מ, בכמות של 2 ק"ג/מ"ר, לפני איטום ביריעות ביטומניות, לרבות פריימר ביטומני בכמות של 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 011" או "פריימר GS 474" או ש"ע | מ"ר | 50 | 370 | 18500
| 2.05.099.0008 | 05.099.0008 | 05 | חומר בלבד: חומר משחתי גמיש ואינו מתייבש מסוג "Stopaq" חד רכיבי ליישום על תשתית לחה, כנגד מים זורמים וגזים לאיטום מעברי צנרת/כבלים תת קרקעיים לתקופה בלתי מוגבלת, החומר מתנפח במגע עם מים - אריזת פח של 10 ק"ג (המחיר ביח' לפח) | יח' | 1350 | 2 | 2700
| 2.06.000.0000 |  |  | עבודות מסגרות פלדה |  |  |  | 452700
| 2.06.099.0000 | 06.099.0000 | 06 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.06.099.0001 | 06.099.0001 | 06 | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
| 2.06.099.0010 | 06.099.0010 | 06 | פיקוד העורף | הערה
| 2.06.099.0050 | 06.099.0050 | 06 | שרוול "8 מטיפוס M-04 | יח' | 450 | 10 | 4500
| 2.06.099.0080 | 06.099.0080 | 06 | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
| 2.06.099.0090 | 06.099.0090 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-10 | יח' | 13000 | 4 | 52000
| 2.06.099.0120 | 06.099.0120 | 06 | דלתות פח | הערה
| 2.06.099.0140 | 06.099.0140 | 06 | דלת פח מטיפוס M-14 | יח' | 4000 | 1 | 4000
| 2.06.099.0146 | 06.099.0146 | 06 | דלת פח מטיפוס M-16 | יח' | 2600 | 1 | 2600
| 2.06.099.0147 | 06.099.0147 | 06 | דלת פח מטיפוס M-17 | יח' | 2600 | 1 | 2600
| 2.06.099.0150 | 06.099.0150 | 06 | דלתות רפפה | הערה
| 2.06.099.0151 | 06.099.0151 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-20 | יח' | 35000 | 1 | 35000
| 2.06.099.0160 | 06.099.0160 | 06 | דלת רפפה מטיפוס M-21 | יח' | 5000 | 3 | 15000
| 2.06.099.0190 | 06.099.0190 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-22 | יח' | 22000 | 3 | 66000
| 2.06.099.0210 | 06.099.0210 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-23 | יח' | 30000 | 1 | 30000
| 2.06.099.0220 | 06.099.0220 | 06 | מסתור בגג מרפפות זכוכית מחוסמת חלבי- כדוגמת סנטריגלס או שוו"ע, מידות הרפפה 180/15/2 מ"מ, גובה המסתור 2 מ'. | מטר | 3000 | 72 | 216000
| 2.06.099.0230 | 06.099.0230 | 06 | מהלך מדרגות חיצוני מפרופילי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל כולל מעקה ומדרכים מפח מרוג | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
| 2.07.000.0000 |  |  | מתקני תברואה |  |  |  | 186182
| 2.07.011.0000 | 07.011.0000 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים
| 2.07.011.0400 | 07.011.0400 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1/2, לרבות ספחים | מטר | 101 | 6 | 606
| 2.07.011.0420 | 07.011.0420 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1, לרבות ספחים | מטר | 126 | 11 | 1386
| 2.07.011.0440 | 07.011.0440 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "11/2, לרבות ספחים | מטר | 169 | 23 | 3887
| 2.07.011.0450 | 07.011.0450 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, קוטר הצינור "2, לרבות ספחים | מטר | 201 | 130 | 26130
| 2.07.011.0470 | 07.011.0470 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "4, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 327 | 75 | 24525
| 2.07.011.0472 | 07.011.0472 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "6, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 515 | 14 | 7210
| 2.07.011.0490 | 07.011.0490 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "4, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 327 | 75 | 24525
| 2.07.012.0000 | 07.012.0000 | 07 | צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)
| 2.07.012.1000 | 07.012.1000 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 78 | 6 | 468
| 2.07.012.1010 | 07.012.1010 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 91 | 6 | 546
| 2.07.013.0000 | 07.013.0000 | 07 | צינורות פלדה שחורים למערכת מתזים(ספרינקלרים)
| 2.07.013.0320 | 07.013.0320 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "2 | מטר | 146 | 10 | 1460
| 2.07.013.0350 | 07.013.0350 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6 | מטר | 260 | 14 | 3640
| 2.07.021.0000 | 07.021.0000 | 07 | ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים
| 2.07.021.0240 | 07.021.0240 | 07 | שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "2 עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 382 | 1 | 382
| 2.07.021.0400 | 07.021.0400 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 129 | 2 | 258
| 2.07.021.0420 | 07.021.0420 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 184 | 1 | 184
| 2.07.021.0450 | 07.021.0450 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 400 | 2 | 800
| 2.07.031.0000 | 07.031.0000 | 07 | צינורות למערכת נקזים
| 2.07.031.0395 | 07.031.0395 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | מטר | 101 | 30 | 3030
| 2.07.031.0460 | 07.031.0460 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 136 | 11 | 1496
| 2.07.031.0470 | 07.031.0470 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 116 | 30 | 3480
| 2.07.033.0000 | 07.033.0000 | 07 | חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל
| 2.07.033.1010 | 07.033.1010 | 07 | כובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 74 | 1 | 74
| 2.07.033.1020 | 07.033.1020 | 07 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מכובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 79 | 12 | 948
| 2.07.034.0000 | 07.034.0000 | 07 | מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
| 2.07.034.0040 | 07.034.0040 | 07 | מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 1000 | 1 | 1000
| 2.07.034.0045 | 07.034.0045 | 07 | מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 390 | 1 | 390
| 2.07.034.0402 | 07.034.0402 | 07 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז | יח' | 350 | 1 | 350
| 2.07.048.0000 | 07.048.0000 | 07 | משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות
| 2.07.048.0360 | 07.048.0360 | 07 | מקלחת ביטחון בגובה 2.3 מ' משולב עם משטפת עיניים בגובה 1.165 מ', מותקנת על עמוד פלדה משותף קוטר "1/4 1 מצופה אפוקסי, דגם " 4220ss" כדוגמת "טכנולאב סחרבע"מ" או ש"ע, לרבות חיבור לניקוז, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ וכיור מיוצרים מפלב"מ (נירוסטה) וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ' | 5400 | 1 | 5400
| 2.07.050.0000 | 07.050.0000 | 07 | ניקוז מי גשמים
| 2.07.050.0020 | 07.050.0020 | 07 | צינורות פלדה למי גשם, קוטר "4 עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים | מטר | 280 | 25 | 7000
| 2.07.050.0025 | 07.050.0025 | 07 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4 | יח' | 220 | 12 | 2640
| 2.07.050.0220 | 07.050.0220 | 07 | קולט מי גשם לגגות מברזל יציקה עם יציאה אופקית - קוטר "4 כדוגמת "SMITH" דגם 1320 או ש"ע לרבות רשת | יח' | 1790 | 4 | 7160
| 2.07.084.0000 | 07.084.0000 | 07 | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
| 2.07.084.0012 | 07.084.0012 | 07 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם | קומפ' | 2350 | 1 | 2350
| 2.07.084.0190 | 07.084.0190 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 60/60/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת זרנוקים המשולמים בנפרד) | קומפ' | 380 | 1 | 380
| 2.07.084.0200 | 07.084.0200 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 המשולם בנפרד) | קומפ' | 600 | 1 | 600
| 2.07.086.0000 | 07.086.0000 | 07 | מתזים (ספרינקלרים)
| 2.07.086.0010 | 07.086.0010 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור פליז נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 72 | 7 | 504
| 2.07.086.0020 | 07.086.0020 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 74 | 4 | 296
| 2.07.087.0000 | 07.087.0000 | 07 | ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)
| 2.07.087.0007 | 07.087.0007 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1/2 1 | יח' | 73 | 8 | 584
| 2.07.087.0008 | 07.087.0008 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2 | יח' | 91 | 8 | 728
| 2.07.087.0010 | 07.087.0010 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3 | יח' | 131 | 12 | 1572
| 2.07.087.0020 | 07.087.0020 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 142 | 4 | 568
| 2.07.087.0030 | 07.087.0030 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "6 | יח' | 254 | 10 | 2540
| 2.07.087.0080 | 07.087.0080 | 07 | ספחים מפלדה מגולוונת (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 172 | 40 | 6880
| 2.07.087.0138 | 07.087.0138 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2 | יח' | 33 | 6 | 198
| 2.07.087.0140 | 07.087.0140 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3 | יח' | 46 | 2 | 92
| 2.07.087.0150 | 07.087.0150 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4 | יח' | 46 | 4 | 184
| 2.07.087.0220 | 07.087.0220 | 07 | ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת | יח' | 9830 | 1 | 9830
| 2.07.087.0810 | 07.087.0810 | 07 | ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "1/2 1 | יח' | 1230 | 1 | 1230
| 2.07.087.0872 | 07.087.0872 | 07 | פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק | יח' | 411 | 1 | 411
| 2.07.087.0890 | 07.087.0890 | 07 | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4, לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4, שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט | יח' | 3350 | 2 | 6700
| 2.07.088.0000 | 07.088.0000 | 07 | מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר)
| 2.07.088.0010 | 07.088.0010 | 07 | מערכת "Pre Action - Double Interlock" קוטר "2, נעילה כפולה, הפעלה חשמלית, תוצרת "ענבל" או "ברמד" או ש"ע, לרבות שסתום אל חוזר "1/2, מפסק לחץ "1/2, מערךהחזקת אוויר ומדחס אוויר סטנדרטי | קומפ' | 15910 | 1 | 15910
| 2.07.099.0000 | 07.099.0000 | 07 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.07.099.0001 | 07.099.0001 | 07 | עטיפת חול ומילוי חוזרעטיפת בטון ב 20- בעובי 20 ס"מ לצינור בקוטר 110 מ"מ מתחת לרצפת המבנה לרבות חיבור קונסוטרוקטיבי לרצפה בעומק עד 1.25 מ' לפי פרט 806 | מטר | 250 | 8 | 2000
| 2.07.099.0002 | 07.099.0002 | 07 | פאנל התראות להצפות ברצפות הכפולות כולל חיווט מגלאי הצפה ברצפות הכפולות ומצוף כספי מבורות איסוף נזילות כולל כל המפורט במפרט הטכני | קומפ' | 3500 | 1 | 3500
| 2.07.099.0003 | 07.099.0003 | 07 | ברז "1/2 כדורי בקיר, כולל זווית " 1/2הכנה למי קר | קומפ' | 150 | 1 | 150
| 2.08.000.0000 |  |  | מתקני חשמל |  |  |  | 6755
| 2.08.021.0000 | 08.021.0000 | 08 | צנרת חשמל פלסטית
| 2.08.021.0700 | 08.021.0700 | 08 | יחידת כוורת 110X4 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1250 | 1 | 1250
| 2.08.021.0705 | 08.021.0705 | 08 | יחידת כוורת 110X6 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1630 | 1 | 1630
| 2.08.021.0710 | 08.021.0710 | 08 | יחידת כוורת 110X8 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 2480 | 1 | 2480
| 2.08.090.0000 | 08.090.0000 | 08 | מתקן חשמל למזרקות מים ובריכות נוי |  |  |  | 0
| 2.08.090.0611 | 08.090.0611 | 08 | גלאי הצפה אלקטרוני תוצרת אבגד דגם 24 וולט מק"ט WD86_HD24 או ש"ע | יח' | 465 | 3 | 1395
| 2.09.000.0000 |  |  | עבודות טיח |  |  |  | 150240
| 2.09.011.0000 | 09.011.0000 | 09 | תת פרק 9.11
| 2.09.011.0010 | 09.011.0010 | 09 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 128 | 1170 | 149760
| 2.09.011.0110 | 09.011.0110 | 09 | שכבת הרבצה בעובי 8 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה, רק במקרה של קירות בלוקים בחדרים הרטובים) | מ"ר | 48 | 10 | 480
0
| 2.11.000.0000 |  |  | עבודות צבע |  |  |  | 74755
| 2.11.011.0000 | 11.011.0000 | 11 | תת פרק 11.11
| 2.11.011.0010 | 11.011.0010 | 11 | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות | מ"ר | 24.6 | 230 | 5658
| 2.11.011.0205 | 11.011.0205 | 11 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד | מ"ר | 28.1 | 870 | 24447
| 2.11.011.0800 | 11.011.0800 | 11 | ציפוי אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי לקירות בטון מסוג "EA-4 מבריק" או ש"ע, בשכבה אחת לקבלת ציפוי יבש בעובי 40 מיקרון, לרבות צבע יסוד מסוג "אפיקלט שקוף" או ש"ע והכנת שטח הקירות ע"י חספוס | מ"ר | 106 | 75 | 7950
| 2.11.099.0000 | 11.099.0000 | 11 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.11.099.0001 | 11.099.0001 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 500 מיקרון, לרבות הכנה מכאנית של פני משטח הבטון הקיים, שכבת יסוד קושר סילקוט 380 ושכבה סופית אפוקסי סילקוט 248 או ש"ע, בגוון RAL. | מ"ר | 150 | 230 | 34500
| 2.11.099.0002 | 11.099.0002 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 400 מיקרון, נגד חומצה. | מ"ר | 220 | 10 | 2200
| 2.15.000.0000 |  |  | מתקני מיזוג אוויר |  |  |  | 252500
| 2.15.020.0000 | 15.020.0000 | 15 | מפוחים
| 2.15.020.0152 | 15.020.0152 | 15 | מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 500 ומפל לחץ "0.75 | יח' | 4120 | 1 | 4120
| 2.15.020.0220 | 15.020.0220 | 15 | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "0.25 | יח' | 4200 | 1 | 4200
| 2.15.020.0400 | 15.020.0400 | 15 | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 1 כ"ס | יח' | 360 | 1 | 360
| 2.15.020.0600 | 15.020.0600 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 1500CFM | יח' | 7040 | 1 | 7040
| 2.15.040.0000 | 15.040.0000 | 15 | מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג')
| 2.15.040.0070 | 15.040.0070 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אוויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 2,000 עם מנוע של 1.5 כ"ס | קומפ' | 18200 | 1 | 18200
| 2.15.040.0080 | 15.040.0080 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 10 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 4,000 עם מנוע של 3.0 כ"ס | קומפ' | 32100 | 1 | 32100
| 2.15.041.0000 | 15.041.0000 | 15 | מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות
| 2.15.041.0512 | 15.041.0512 | 15 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR 14,5001.5) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ' | 5370 | 2 | 10740
| 2.15.041.3750 | 15.041.3750 | 15 | מעבה למזגן מפוצל אינוורטר לתפוקת קירור מעל BTU/HR 12,000 ועד 18,000BTU/HR | קומפ' | 3100 | 1 | 3100
| 2.15.042.0000 | 15.042.0000 | 15 | מערכות VRF
| 2.15.042.0500 | 15.042.0500 | 15 | אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת | מטר | 280 | 50 | 14000
| 2.15.042.0511 | 15.042.0511 | 15 | מילוי גז קירור R410 | ק"ג | 70 | 10 | 700
| 2.15.042.0520 | 15.042.0520 | 15 | מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום | יח' | 450 | 2 | 900
| 2.15.042.0690 | 15.042.0690 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-48HKFH או ש"ע | יח' | 19800 | 1 | 19800
| 2.15.042.0720 | 15.042.0720 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 76,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-76HJFH1 או ש"ע | יח' | 27600 | 1 | 27600
| 2.15.061.0000 | 15.061.0000 | 15 | תעלות פח למערכות פיזור אוויר
| 2.15.061.0090 | 15.061.0090 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.25 מ"מ | מ"ר | 242 | 30 | 7260
| 2.15.062.0000 | 15.062.0000 | 15 | צביעת תעלות לפיזור אוויר ומיגון תעלות בפני אש
| 2.15.062.0010 | 15.062.0010 | 15 | צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע | מ"ר | 85 | 20 | 1700
| 2.15.064.0000 | 15.064.0000 | 15 | תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר
| 2.15.064.0020 | 15.064.0020 | 15 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 עם בידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755 | מטר | 105 | 10 | 1050
| 2.15.065.0000 | 15.065.0000 | 15 | אביזרי פיזור אוויר
| 2.15.065.0040 | 15.065.0040 | 15 | מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1500 | 4 | 6000
| 2.15.065.0300 | 15.065.0300 | 15 | מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר | יח' | 330 | 4 | 1320
| 2.15.065.0500 | 15.065.0500 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר | יח' | 1900 | 4 | 7600
| 2.15.065.0510 | 15.065.0510 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח מעל 0.25 מ"ר | מ"ר | 3500 | 2 | 7000
| 2.15.080.0000 | 15.080.0000 | 15 | בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות
| 2.15.080.0010 | 15.080.0010 | 15 | בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "1 | מ"ר | 57 | 30 | 1710
| 2.15.099.0000 | 15.099.0000 | 15 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.15.099.0001 | 15.099.0001 | 15 | יחידת טיפול באויר מסוג התפשטות ישירה לספיקה CFM 600 עבור חדר מצברים לקוח יחידה במבנה חוץ, דבל סקין בעויב "2. | יח' | 9500 | 1 | 9500
| 2.15.099.0002 | 15.099.0002 | 15 | לוח חשמל, הזנה רגילה מותקן בגג המבנה מסומן לח-3. | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
| 2.15.099.0003 | 15.099.0003 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-3. | קומפ' | 15000 | 1 | 15000
| 2.15.099.0004 | 15.099.0004 | 15 | לוח חשמל, הזנה חירום מותקן בגג המבנה מסומן לח-4. | קומפ' | 15000 | 1 | 15000
| 2.15.099.0005 | 15.099.0005 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-4. | קומפ' | 10000 | 1 | 10000
| 2.15.099.0006 | 15.099.0006 | 15 | תוספת למפוח מסוג ATEX. | יח' | 1500 | 1 | 1500
| 2.23.000.0000 |  |  | כלונסאות |  |  |  | 177365
| 2.23.010.0400 | 23.010.0400 | 23 | צינור פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר "2 עד "2.5 (מ- 53 מ"מ עד 63 מ"מ), סגור בתחתית ומקובע לכלוב זיון הכלונס (עלות הבדיקה נכללת במחיר הכלונסאות) | מטר | 37 | 315 | 11655
| 2.23.020.0000 | 23.020.0000 | 23 | . |  |  |  | 0
| 2.23.020.0060 | 23.020.0060 | 23 | כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט, קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 645 | 160 | 103200
| 2.23.094.0000 | 23.094.0000 | 23 | . |  |  |  | 0
| 2.23.094.0040 | 23.094.0040 | 23 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 לכול סוגי הכלונסאות בקוטר 70 ס"מ | מטר | 20 | 160 | 3200
| 2.23.095.0000 | 23.095.0000 | 23 | . |  |  |  | 0
| 2.23.095.0030 | 23.095.0030 | 23 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 6590 | 9 | 59310
| 2.34.000.0000 |  |  | מערכת כיבוי אש |  |  |  | 402750
| 2.34.099.0000 | 34.099.0000 | 34 | סעיפים שאין במחירון דקל
| 2.34.099.0001 | 34.099.0001 | 34 | נחיר פיזור פתוח מסוג 110-K-5.8 ,T מ"צ , 1/2NPT, SPRAY NOZLLE" | יח' | 130 | 115 | 14950
| 2.34.099.0002 | 34.099.0002 | 34 | ברז הצפה (DELUGE) בקוטר "4 מופעל ע"י ספרינקלרי "פילוט" או גלאים בהתאם לתכנית , UL/FM כולל כל אביזרי הנלווה לפעולה מושלמת. | יח' | 10000 | 3 | 30000
| 2.34.099.0003 | 34.099.0003 | 34 | צינור הפעלה לברז ההצפה (PILOT LINE) מחובר למנגנון ההפעלה של ברז ההצפה ,עד לחדר השנאים כולל שני מתזים בכל חדר שנאים | קומפ' | 3000 | 3 | 9000
| 2.34.099.0004 | 34.099.0004 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש אוטואמט בגז מסוג FM-200 מאושר לפי תקן UL בעל תו תקן עבור חדר חשמל בשטח כ-96 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר כולל מיכלי אכסון לגז, יחידת הפעלה נפץ חשמלי,הפעלה חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת לארונות החשמל וחדר החשמל תוצרת FIKE כדוגמת TFE-267LPUS כולל גלאי עשן אש יחידת הפעלהסולונואיד או נפץ חשמלי. - לחצן הפעלה חשמל וכל הדרוש למערכת ואישור מכבאי האש קומפלטא. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן.ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות .המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישורבכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה .כולל שילוב מערכת כריזת חרום | קומפ' | 110000 | 1 | 110000
| 2.34.099.0005 | 34.099.0005 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לחדר בשטח כ-69 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר | קומפ' | 78000 | 1 | 78000
| 2.34.099.0006 | 34.099.0006 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-96 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 30000 | 1 | 30000
| 2.34.099.0007 | 34.099.0007 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-31 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
| 2.34.099.0008 | 34.099.0008 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-69 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 23000 | 1 | 23000
| 2.34.099.0009 | 34.099.0009 | 34 | שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל, אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, ברזי כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט ובטיחות קומפלט | יח' | 2000 | 20 | 40000
| 2.34.099.0010 | 34.099.0010 | 34 | רכזות משולבות ממוענת לגילוי ולכיבוי אש 128 כתובות,כולל סוללת גיבוי נטענת,כולל איזורי הצלבה כולל ממסרי ניתוק מערכת אויר במצב אש כולל פקודות להפעלת גינרטור כולל שילוב של מערכת כריזת החירום וכולל כל הדרוש והניצרך לצורך הפעלת המערכת לפי דרישת יועץ הבטיחות התקן ומכבי האש קומפלט. | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
| 2.34.099.0011 | 34.099.0011 | 34 | כנ"ל אך תוספת למחיר המרכזיה עבור חייגן טלפון אוטומטי כמופיע במפרט הטכני כנ"ל. | קומפ' | 1200 | 1 | 1200
| 2.34.099.0012 | 34.099.0012 | 34 | לחצני חירום להפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן | יח' | 300 | 4 | 1200
| 2.34.099.0013 | 34.099.0013 | 34 | פעמוני אזעקה מותקנים על הקיר לפי המתואר לפי מפרט המצ"ב | יח' | 350 | 4 | 1400
| 2.34.099.0014 | 34.099.0014 | 34 | בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים הישראלי עד לקבלת אישור בכתב על תקינות המערכת לגילוי וכיבוי אש, לרבות כל הטיפול במכון התקנים וכל והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה,כולל תשלום האגרה.ובנוסף יש להתאים בזמן ביצוע את התכנון לדרישות מכון התקנים ובהתאם את כל הציוד שיותקן בפועל בהתאם לתקנים . מחירי תוספת אבזרים וציודבמידה ונידרש יהיו לפי המחירים בכתב הכמויות. באחריות הקבלן המבצע להתאים את הביצוע לתקן עד לאישור המיתקן וקבלתו כולל אישור מכון תקנים ללא הערות לתיקון. | קומפ' | 5000 | 1 | 5000
| 2.34.099.0015 | 34.099.0015 | 34 | תכנון וביצוע של מערכת כיבוי אש באבקה לחדר גנרטור במידות כ-4.5*5.0*11.0 מ' כולל מיכל אבקה , תחנת הפעלה ידנית ואוטמטית, גלאי חום להפעלת המערכת, צנרת, נחירי פיזור אבקה, צנרת וחיבור לרכזת הכיבוי לרבות תשלום בגין בדיקת המערכת ע"י מכון מוסמך | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
| 2.35.000.0000 |  |  | בקרת מערכות במתקן |  |  |  | 595
| 2.35.046.0000 | 35.046.0000 | 35 | גילוי פריצה ומצוקה
| 2.35.046.2330 | 35.046.2330 | 35 | גלאי הצפה מצוף פלסטיק | יח' | 595 | 1 | 595
| 2.57.000.0000 |  |  | קווי מים, ביוב ותיעול |  |  |  | 105357
| 2.57.011.0000 | 57.011.0000 | 57 | צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן
| 2.57.011.0005 | 57.011.0005 | 57 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 קוטר "4, עובי דופן 6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 430 | 60 | 25800
| 2.57.014.0000 | 57.014.0000 | 57 | חיבור קווי מים
| 2.57.014.0045 | 57.014.0045 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3190 | 1 | 3190
| 2.57.014.0064 | 57.014.0064 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "12, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3560 | 1 | 3560
| 2.57.021.0000 | 57.021.0000 | 57 | מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
| 2.57.021.0030 | 57.021.0030 | 57 | מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1770 | 1 | 1770
| 2.57.026.0000 | 57.026.0000 | 57 | ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
| 2.57.026.0025 | 57.026.0025 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "4, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 2860 | 1 | 2860
| 2.57.027.0000 | 57.027.0000 | 57 | תאים לאביזרים
| 2.57.027.0040 | 57.027.0040 | 57 | תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 100 ס"מ, ובעומק עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5) B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילויחוזר | קומפ' | 3000 | 1 | 3000
| 2.57.032.0000 | 57.032.0000 | 57 | צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול |  |  |  | 0
| 2.57.032.0010 | 57.032.0010 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 168 | 10 | 1680
| 2.57.032.0020 | 57.032.0020 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 178 | 5 | 890
| 2.57.032.0030 | 57.032.0030 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 193 | 5 | 965
| 2.57.042.0000 | 57.042.0000 | 57 | שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות
| 2.57.042.0010 | 57.042.0010 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 3870 | 1 | 3870
| 2.57.042.0030 | 57.042.0030 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 5450 | 1 | 5450
| 2.57.042.0040 | 57.042.0040 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 6600 | 1 | 6600
| 2.57.042.0050 | 57.042.0050 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 7150 | 1 | 7150
| 2.57.042.0330 | 57.042.0330 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 24820 | 1 | 24820
| 2.57.047.0000 | 57.047.0000 | 57 | חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
| 2.57.047.0200 | 57.047.0200 | 57 | חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 1500 | 1 | 1500
| 2.57.072.0000 | 57.072.0000 | 57 | עטיפת בטון לצינורות
| 2.57.072.0010 | 57.072.0010 | 57 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 ) | מטר | 92 | 6 | 552
| 2.57.099.0000 | 57.099.0000 | 57 | סעיפים שאין במחירון דקל |  |  |  | 0
| 2.57.099.0001 | 57.099.0001 | 57 | צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע כולל ספחים ומחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 390 | 30 | 11700
|  |  |  | תחמ"ש חצר |  |  |  | 4261172 | נת"י 06/24
|  |  |  | פרקי בטון, קונסטרוקציה וכלונסאות |  |  |  | 2152475
| 02.01.0010 | 02.01.0010 | 02 | בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים | מ"ק | 525 | 45 | 23625
| 02.01.0023 | 02.01.0023 | 02 | טבלות יסוד מבטון ב-40 במידות כלשהם. | מ"ק | 1070 | 430 | 460100
| 02.01.0998 | 02.01.0998 | 02 | יסודות בודדים מבטון ב-40 | מ"ק | 1100 | 200 | 220000
| 02.01.0051 | 02.01.0051 | 02 | ראשי כלונסאות מבטון ב-40 בחתכים כלשהם | מ"ק | 1130 | 20 | 22600
| 02.01.0480 | 02.01.0480 | 02 | קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1230 | 60 | 73800
| 02.01.0740 | 02.01.0740 | 02 | תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 35 | 60 | 2100
| 02.01.0780 | 02.01.0780 | 02 | תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. | מ"ר | 35 | 1100 | 38500
| 02.01.0800 | 02.01.0800 | 02 | דייס צמנטי בלתי-מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה בתחתית עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה בתחתית מבנה פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון, מתחת לתושבות של עמודי רמזורים ותאורה, מתחת ומעל לסמכים ובחללים למילוי במידות כלשהם | יח' | 510 | 90 | 45900
| 02.01.0824 | 02.01.0824 | 02 | מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק3, בכול הקטרים והאורכים | טון | 4490 | 25 | 112250
| 19.05.2031 | 19.05.2031 | 19 | מכלול קונסטרוקצית פלדה מפרופילים שונים ליצירת תמיכות לאלמנטים שונים לרבות תכנון מפורט,יצור והצבה,וכול הנדרש לביצוע מושלם. | טון | 16860 | 60 | 1011600
| 19.05.0999 | 19.05.0999 | 19 | בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של יסודות לחיבור קונסטרוקצית פלדה | ק"ג | 19.1 | 2400 | 45840
| 23.01.0321 | 23.01.0321 | 23 | כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-40 עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר 70 ס''מ | מטר | 510 | 84 | 42840
| 23.01.0650 | 23.01.0650 | 23 | צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5 | מטר | 31 | 170 | 5270
| 02.01.0999 | 02.01.0999 | 02 | מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק3, בכול הקטרים והאורכים עבור כלונסאות | טון | 4490 | 5 | 22450
| 51.02.0140 | 51.02.0140 | 51 | מילוי מובא למבנים/מעברים תחתיים (חומר א) | מ"ק | 64 | 400 | 25600
| 51.XX |  |  | פרק 51 |  |  |  | 1893372
| 51.002.0040 | 51.002.0040 | 51 | הידוק קרקע יסוד מקורית | מ"ר | 2.7 | 7500 | 20250
| 51.002.0080 | 51.002.0080 | 51 | מילוי מובא. | מ"ק | 46 | 5000 | 230000
| 51.004.0430 | 51.004.0430 | 51 | תא''צ 19 בעובי 4 ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10 | מ"ר | 41 | 7190 | 294790
| 51.004.0100 | 51.004.0100 | 51 | תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן PG68-10 | מ"ר | 44 | 7190 | 316360
| 51.004.0080 | 51.004.0080 | 51 | תא''צ 25 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10 | מ"ר | 37 | 7190 | 266030
| 51.004.1470 | 51.004.1470 | 51 | ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1 | 7190 | 7190
| 51.004.1470 | 51.004.1470 | 51 | ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1 | 7190 | 7190
| 51.004.1480 | 51.004.1480 | 51 | ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1.2 | 7190 | 8628
| 51.003.0010 | 51.003.0010 | 51 | מצע סוג א' | מ"ק | 125 | 3300 | 412500
| 51.006.0010 | 51.006.0010 | 51 | אבן-שפה 17/25 ס''מ בגוון אפור | מ' | 86 | 89 | 7654
| 51.006.0080 | 51.006.0080 | 51 | אבן-שפה 45/45 ס''מ , אבן עליה לרכב לרבות פינה ימנית ושמאלית בגוון אפור | מ' | 165 | 30 | 4950
| 51.033.4617 | 51.033.4617 | 51 | שער חשמלי נגרר ברוחב 7 מ' | מ"ר | 2200 | 60 | 132000
| 51.033.4602 | 51.033.4602 | 51 | שער דו כנפי לרכב | מ"ר | 765 | 30 | 22950
| 51.033.4610 | 51.033.4610 | 51 | שער חד כנפי להולכי רגל | יח' | 1940 | 2 | 3880
| 51.033.9001 | 51.033.9001 | 51 | גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מ' עם קרן כלפי חוץ בזווית 45 מעלות על בסיס קורת בטון | מ' | 300 | 530 | 159000
| 03 |  |  | פרק 03 כיבוי אש |  |  |  | 147100
| 03.11 |  |  | צינורות פלדה לאספקת מים
| 57.011.0110 | 57.011.0110 | 57 | צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 317 | 50 | 15850
| 57.011.0120 | 57.011.0120 | 57 | צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 391 | 150 | 58650
| 57.011.0130 | 57.011.0130 | 57 | צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 484 | 150 | 72600
0
| 03.57 |  |  | קווי מים, ביוב ותיעול |  |  |  | 15605
| 03.57.011 |  |  | צינורות פלדה לאספקת מים
| 03.57.011.3010 | 57.011.3010 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "4 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 322 | 5 | 1610
| 03.57.011.3020 | 57.011.3020 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "6 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 471 | 10 | 4710
| 03.57.011.3030 | 57.011.3030 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "8 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 619 | 15 | 9285
0
| 03.57.026 |  |  | ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין |  |  |  | 17620
| 03.57.026.0023 | 57.026.0023 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 2560 | 1 | 2560
| 03.57.026.0031 | 57.026.0031 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 3480 | 2 | 6960
| 03.57.026.0041 | 57.026.0041 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "6, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 4890 | 1 | 4890
| 03.57.026.0070 | 57.026.0070 | 57 | תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת הצפה | יח' | 860 | 2 | 1720
| 03.57.026.0080 | 57.026.0080 | 57 | תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "6, למניעת הצפה | יח' | 1490 | 1 | 1490
| 90 |  |  | חריגים |  |  |  | 35000
| 90.0001 |  |  | לוח חשמל ולוח בקרה לתא שאיבת ביוב, לרבות חיבורו לרשת החשמל. | קומפ | 35000 | 1 | 35000
| סכום כולל | [6 empty] | 12181479.3 | לא כולל חשמל, לא כולל מע"מ
התוכנית הסטטוטורית מועמסת על הדפו מסובים

## חשמל מתכנן (hidden)
M3202-RS01 Mesubim Depot HV Substation | [7 empty] | פרק 2 - פאושלי | 20418411
[8 empty] | ציוד | 4735722 | הערות והסתייגויות:
מבוסס מחירון דקל אוקטובר 2024 | [7 empty] | חומר | 5569189 | כמויות מבוססות על תכנון בשלב GW3
[8 empty] | עבודה | 10113500 | כ"כ עבודות - ראה גיליון נפרד
מספר סעיף | תאור | יחידה | מחיר | כמות | סה"כ | סיווג חומר/עבודה/ציוד | הערות
סכום כולל |  |  |  |  | 68157273.75
| פרק 1 - ציוד עיקרי |  |  |  | 30560400
| ציוד מתח עליון |  |  |  | 7886200
מתכנן | מפסק חד פאזי | יח' | 297000 | 4 | 1188000
מתכנן | מפסק תלת פאזי | יח' | 252000 | 3 | 756000
מתכנן | מנתק עם מקצר הארקה 1 | יח' | 136000 | 7 | 952000
מתכנן | מנתק עם 2 מקצרי הארקה | יח' | 146500 | 4 | 586000
מתכנן | מש"ז עם 5 גרעינים | יח' | 76300 | 21 | 1602300
מתכנן | מש"מ עם 4 גרעינים | יח' | 69500 | 18 | 1251000
מתכנן | מגן מתח יתר | יח' | 49300 | 20 | 986000
מתכנן | מבודד תמיכה | יח' | 18700 | 15 | 280500
מתכנן | מבודד מתיחה | יח' | 1800 | 50 | 90000
מתכנן | מוליך 625mm2 AL | מטר | 108 | 1800 | 194400
| לוח Primary GIS) MVP-1) |  |  |  | 5375000
מתכנן | בסיס ללוח GIS – 33kV, בעל 13 עמודות כמפורט במפרט זה, המחיר כולל העמדה, עיגון ופילוס של כל עמודה למבנה תמיכה מפלדה בחלל החדר. מידות הבסיס - בהתאם למידות הלוח. | יח' | 40000 | 1 | 40000
מתכנן | עמודת כניסה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' | 150000 | 2 | 300000
מתכנן | עמודת מקשר עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' | 150000 | 1 | 150000
מתכנן | עמודת יציאה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | יח' | 150000 | 32 | 4800000
מתכנן | בדיקה מלאה במפעל, לרבות הנפקת דו"ח ו- Routine tests | יח' | 2000 | 1 | 2000
מתכנן | בדיקה מלאה בשטח, לרבות הנפקת דו"ח בדיקה. | יח' | 3000 | 1 | 3000
מתכנן | בדיקות והכנסה לניצול, לרבות כיול ותכנות ממסרים, בדיקת הגנות וחיגורים עבור הלוח. | יח' | 35000 | 1 | 35000
מתכנן | ארון בטיחות | יח' | 26000 | 1 | 26000
מתכנן | אספקת הלוח והובלה לאתר | קומפלט | 7000 | 1 | 7000
מתכנן | התקנה וחיבור בחדר חשמל בתחמ"ש מסובים - לרבות הרכבה, חיבור וחיווט ולרבות כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים, גם אם הדבר אינו כתוב במפורש | קומפלט | 12000 | 1 | 12000
| HV Power Transformer |  |  |  | 16800000
מתכנן | Design, build and test of a power transformer 90/70 MVA KNAN/KNAF 161/33kV with OLTC, including all accessories and all described in the spec | Unit | 8000000 | 2 | 16000000
מתכנן | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | Unit | 400000 | 2 | 800000
| Grounding Transformer |  |  |  | 300000
מתכנן | Design, build and test of 33kV, 500A grounding transformer including all accessories and all described in the spec | Unit | 120000 | 2 | 240000
מתכנן | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | Unit | 30000 | 2 | 60000
| MV/LV Transformer |  |  |  | 199200
08.093.0020 | Unit price for one (1) 250 kVA sealed liquid-immersed transformer as per this specification’s requirements. | Unit | 63400 | 3 | 190200
מתכנן | Spare parts for one (1) 250 kVA sealed liquid-immersed transformer, as per purchaser’s-approved spare parts list | Unit | 3000 | 3 | 9000
| פרק 2 - ציוד ותשתיות חשמל נלווים לציוד עיקרי |  |  |  | 20418411
| לוחות חלוקה במתח נמוך |  |  |  | 530047
מתכנן | לוחות חלוקה כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | 60V DC Distribution Panel (PNL/60) | יח' | 26793 | 1 | 26793 | ציוד
מתכנן | 220V DC Distribution Panels (DC1) | יח' | 43523 | 1 | 43523 | ציוד
מתכנן | 220V DC Distribution Panels (DC2) | יח' | 43523 | 1 | 43523 | ציוד
מתכנן | 220V DC Distribution Panels (DC/CLN) | יח' | 43523 | 1 | 43523 | ציוד
מתכנן | IECo Operational UPS Panel (UPOP) | יח' | 13800 | 1 | 13800 | ציוד
מתכנן | IECo Lighting UPS Panel (UPL) | יח' | 17630 | 1 | 17630 | ציוד
מתכנן | Client UPS Panel (UPS/CLN) | יח' | 15255 | 1 | 15255 | ציוד
מתכנן | IECo Utility Panel (UTP/IECo) | יח' | 34819 | 1 | 34819 | ציוד
מתכנן | IECo Main 400V Panel (MAC/IECo) | יח' | 76199 | 1 | 76199 | ציוד
מתכנן | Client Main 400V Panel (MAC/CLN) | יח' | 180415 | 1 | 180415 | ציוד
מתכנן | 48V DC Distribution Panel (PNL/48) | יח' | 19000 | 1 | 19000 | ציוד
מתכנן | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-1) | יח' | 5189 | 1 | 5189 | ציוד
מתכנן | Indoor Battery Connection Boxes ( BBOX-IN-2) | יח' | 5189 | 1 | 5189 | ציוד
מתכנן | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-3) | יח' | 5189 | 1 | 5189 | ציוד
| מערכות AC/DC |  |  |  | 959800
| כל מערכת כוללת אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | תא בודד במצבריית חברת החשמל, לרבות גשר לתא הבא במצברייה | יח' | 700 | 212 | 148400 | ציוד
מתכנן | ספק / מטען מצברים 220V DC עבור ה-owner | יח' | 27000 | 1 | 27000 | ציוד
מתכנן | מעמד מצברים מדגם מאושר בחח"י עבור ה-owner | יח' | 15000 | 4 | 60000 | ציוד
מתכנן | תא בודד במצברייה של ה-owner, לרבות גשר לתא הבא במצברייה | יח' | 700 | 212 | 148400 | ציוד
מתכנן | 30kVA UPS, as per this specification requirements | Unit | 30000 | 1 | 30000 | ציוד
מתכנן | Spare parts for one (1) 30kVA UPS unit, as per purchaser’s-approved spare parts list | Unit | 5000 | 2 | 10000 | ציוד
מתכנן | 30kVA, 400/400V, dry-type transformer with connection group Dz0, efficiency level A0AK as per SI 50588-1, supplied in an enclosure with minimal IP rating of IP41 | Unit | 2500 | 2 | 5000 | ציוד
מתכנן | IECo-approved UPS system | Unit | 15000 | 2 | 30000 | ציוד
מתכנן | Spare parts for one (1) IECo-approved UPS system, as per IECo’s-approved spare parts list | Unit | 2000 | 2 | 4000 | ציוד
מתכנן | Spare parts for IECo-approved Lead-Acid batteries, as per IECo’s-approved spare parts list | Comp. | 7000 | 1 | 7000 | ציוד
מתכנן | IECo-approved 220/60V DC/DC converter system (including two converters, controller and retractable tray) | Unit | 22000 | 2 | 44000 | ציוד
מתכנן | Spare parts for IECo-approved 220/60V DC/DC converter system, as per IECo’s-approved spare parts list | Unit | 2000 | 2 | 4000 | ציוד
מתכנן | IECo-approved 220V DC Charger | Unit | 65000 | 2 | 130000 | ציוד
מתכנן | Spare parts for IECo-approved 220V DC Charger, as per IECo’s-approved spare parts list | Unit | 5000 | 2 | 10000 | ציוד
מתכנן | Diesel Generator | Unit | 302000 | 1 | 302000 | ציוד
| לוחות פיקוד |  |  |  | 260000
| לוחות פיקוד כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | לוח רשם הפרעות במידות משוערות כוללות של 800*800*2000 מ"מ | יח' | 40000 | 1 | 40000 | ציוד
מתכנן | לוח ביניים במידות משוערות כוללות של 3200*800*2000 מ"מ | יח' | 100000 | 1 | 100000 | ציוד
מתכנן | לוח התרעות במידות משוערות כוללות של 800*800*2000 מ"מ | יח' | 120000 | 1 | 120000 | ציוד
| לוחות שטח |  |  |  | 1152756
| לוחות שטח כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | לוח LCC1 | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC3 | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC56 | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC8/IECo | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC8/CLN | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC10/IECo | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC10/CLN | יח' | 110000 | 1 | 110000 | ציוד
מתכנן | לוח CT110Box | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT310Box | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT610Box | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC8/IECo | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח LCC8/CLN | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT1010Box/RVN | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT108Box/RVN | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT1010Box/CLN | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח CT1010Box/BB | יח' | 17000 | 1 | 17000 | ציוד
מתכנן | לוח VT110Box | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | לוח VT310Box | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | לוח VT510Box/BB | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | לוח VT610Box/RVN | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | לוח VT610Box/CLN | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | לוח VT610Box/BB | יח' | 35000 | 1 | 35000 | ציוד
מתכנן | Generator Connection Box (GBOX) | יח' | 14862 | 1 | 14862 | ציוד
מתכנן | Outdoor Battery Connection Box (BBOX-OUT) | יח' | 4894 | 1 | 4894 | ציוד
| הארקות |  |  |  | 1262360
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של המוליכים | הערה
08.035.0090 | מוליך נחושת גלוי בחתך 185 ממ"ר | מטר | 130 | 3400 | 442000 | חומר
08.034.0160 | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 300 ממ"ר | מטר | 234 | 700 | 163800 | חומר
08.034.0130 | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 150 ממ"ר | מטר | 130 | 300 | 39000 | חומר
08.034.0110 | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 95 ממ"ר | מטר | 90 | 600 | 54000 | חומר
08.034.0090 | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 50 ממ"ר | מטר | 49 | 500 | 24500 | חומר
08.034.0080 | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 35 ממ"ר | מטר | 39 | 300 | 11700 | חומר
מתכנן | ריתוך בורג מפלדת אל-חלד בגודל של עד וכולל M24 לקונסטרוקצית פלדה, לפי פרט בתוכניות לרבות ליטוש,ניקיון, וצביעה של נקודת הריתוך ביסוד וצבע עליון אפוקסי, לרבות אומים ודיסקיות לחיצה | יח' | 100 | 100 | 10000 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור הארקת רגל אחת של פורטל קו לפי פרט בתוכניות | יח' | 620 | 6 | 3720 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור הארקת רגל אחת של פורטל פס צבירה לפי פרט בתוכניות | יח' | 620 | 12 | 7440 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור הארקת בסיס בטון אחד ב-switchyard לפי פרט בתוכנית | יח' | 200 | 160 | 32000 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור נקודת הארקה לציוד מתח עליון, לפי פרט בתוכניות, לרבות חיבור מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 300 ממ"ר אל נקודת הארקה בציוד מתח עליון וחיבור המוליך אל pigtail בחתך 300 ממ"ר מרשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי או מחבר לחיצה | יח' | 420 | 120 | 50400 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור הארקת גדר התחמ"ש לפי פרט בתוכניות, לרבות נעלי כבל, ברגים וחיבור אל pigtail בחתך 300 ממ"ר מרשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי או מחבר לחיצה | קומפ' | 14000 | 1 | 14000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור הארקות פנים במבנה פיקוד תחמ"ש לפי תוכניות הארקה, לרבות רשת SRG בחדרי חברת החשמל | קומפ' | 10000 | 1 | 10000 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה אחיד עבור חיבור בכל צורה (כגון T או X) ובכל טכנולוגיה (כגון לחיצה ו/או ריתוך אקסותרמי), בין שני מוליכי הארקה תת-קרקעיים | יח' | 150 | 380 | 57000 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור pigtail - מוליך נחושת חשוף בחתך 300 ממ"ר באורך כולל של 3 מטרים, לרבות חיבור קצה אחד אל רשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי ו/או מחבר לחיצה | יח' | 35 | 320 | 11200 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור שוחת הארקה תקנית - ללא אלקטרודה, עם ארבעה חורים | יח' | 1500 | 20 | 30000 | חומר
08.040.0015 | מחיר יחידה עבור אלקטרודת הארקה תקנית קוטר 19 מ"מ באורך של עד וכולל 18 מטרים, לרבות ראש הקשה, מקטעי אלקטרודה ואביזרי חיבור בין מקטעי האלקטרודה, הרכבה והחדרה של האלקטרודה, לרבות קידוח ומילוי הקידוח עם גבס אלקטרוליטי | יח' | 750 | 20 | 15000 | חומר
08.035.0090 | מחיר יחידה עבור חיבור מוליך הארקה בחתך 185 ממ"ר לאלקטרודת הארקה, ללא חיתוך מוליך ההארקה | יח' | 130 | 20 | 2600 | חומר
מתכנן | הארקת יסוד למבנה חשמל | קומפ' | 12000 | 2 | 24000 | חומר
מתכנן | הארקת יסוד לבסיס ציוד | קומפ' | 4000 | 50 | 200000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור ביצוע מערכת הגנת ברקים עבור חצר התחמ"ש (switchyard) ומבנה הפיקוד של התחמ"ש (control building) לפי תוכניות הגנת ברקים | קומפ' | 60000 | 1 | 60000 | חומר
| סולמות, תעלות ומובלים |  |  |  | 375740
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הסולמות, התעלות והמובלים | הערה
08.023.0020 | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 10 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 134 | 10 | 1340 | חומר
08.023.0030 | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 20 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 177 | 10 | 1770 | חומר
08.023.0040 | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 30 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 227 | 50 | 11350 | חומר
08.023.0056 | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 60 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 300 | 200 | 60000 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 80 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 400 | 20 | 8000 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 100 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | מטר | 500 | 210 | 105000 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 10 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 30 | 10 | 300 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 20 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 40 | 10 | 400 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 30 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 45 | 50 | 2250 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 60 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 60 | 200 | 12000 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 80 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 75 | 20 | 1500 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 100 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | מטר | 85 | 210 | 17850 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מגש כבלים מחורר מפלדה מגלוונת, ברוחב 20 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן המגש, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן המגש, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של המגש | מטר | 200 | 160 | 32000 | חומר
מתכנן | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור מגש כבלים ברוחב 20 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן המגש | מטר | 230 | 160 | 36800 | חומר
08.021.0200 | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC קשיח בקוטר 4'' | מטר | 79 | 500 | 39500 | חומר
08.021.0230 | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC קשיח בקוטר 8'' | מטר | 289 | 20 | 5780 | חומר
08.021.0200 | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC גמיש בקוטר 4'' | מטר | 79 | 100 | 7900 | חומר
08.021.0230 | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC גמיש בקוטר 8'' | מטר | 289 | 20 | 5780 | חומר
08.026.0060 | מחיר יחידה עבור קידוח עגול, בקוטר של עד וכולל 4'', באלמנט מבנה לרבות קיר בטון, שוחת בטון טרומית, רצפת בטון או תקרת בטון, לרבות כוח האדם, האביזרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הקידוח, לרבות אטימה של הקידוח | יח' | 331 | 20 | 6620 | חומר
מתכנן | מחיר יחידה עבור קידוח עגול, בקוטר של עד וכולל 10'', באלמנט מבנה לרבות קיר בטון, שוחת בטון טרומית, רצפת בטון או תקרת בטון, לרבות כוח האדם, האביזרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הקידוח, לרבות אטימה של הקידוח | יח' | 380 | 20 | 7600 | חומר
מתכנן | התקנה בלבד של קופסת חיבורים סיב אופטי אשר מסופקת ע"י חברת החשמל | יח' | 150 | 2 | 300 | חומר
מתכנן | הספקה והתקנה של מוביל בקוטר 50 מ"מ, מסוג יקע 11, לרבות חוט משיכה | מטר | 24 | 300 | 7200 | חומר
מתכנן | השחלה בלבד של כבל סיב אופטי מסופק ע"י חח"י, לרבות כוח האדם, הכלים וחומרי העזר הדרושים עבור השחלת הסיב | מטר | 15 | 300 | 4500 | חומר
| מוליכים ומחברים - מתח עליון |  |  |  | 1303600
מתכנן | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, פריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה | הערה
מתכנן | מחיר למטר עבור מוליך אלומיניום בחתך 625 ממ"ר, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | מטר | 200 | 1000 | 200000 | חומר
מתכנן | מחיר למטר עבור מוליך אלומיניום בחתך 185 ממ"ר, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | מטר | 70 | 180 | 12600 | חומר
מתכנן | מחיר למטר עבור צינור סגסוגת אלומיניום, קוטר חיצוני 120 מ"מ, עובי דופן 10 מ"מ, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | מטר | 1850 | 180 | 333000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור אפיון, תכנון, הכנת תוכנית עם מיקום וסוג clamps and connectors במתח עליון, הגשת המחברים המוצעים לאישור חברת החשמל, רכש מחברים מאושרי חברת חשמל, הובלה לאתר, ביצוע והתקנה בהתאם לתוכנית clamps and connectors , לרבות מחברים בין תיל אלומיניום 185 ממ"ר לצינור אלומיניום בקוטר חיצוני של 120 מ"מ, ולרבות מחברים בין תיל אלומיניום בחתך 625 ממ"ר לבין צינור אלומיניום בקוטר חיצוני של 120 מ"מ | קומפ' | 350000 | 1 | 350000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור סט מבודדי מתיחה לפאזה אחת, למתח 161 ק"ו, מאושרים בחברת החשמל, לרבות אביזרי חיבור בשני קצוות המבודד, התקנת המבודד על הפורטל, חיבור המבודד אל תיל מעמוד מתח עליון של חברת החשמל ומתיחת התיל בהתאם להנחיות חברת החשמל | קומפ' | 18000 | 12 | 216000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור סט מבודדי תלייה לפאזה אחת, למתח 161 ק"ו, מאושרים בחברת החשמל, לרבות אביזרי חיבור בשני קצוות המבודד, התקנת המבודד על הפורטל, חיבור המבודד אל תיילי מתח עליון לפי תוכנית clamps and connectors ומתיחת התיל בהתאם להנחיות חברת החשמל | קומפ' | 16000 | 12 | 192000 | חומר
| תאורת חוץ |  |  |  | 411500
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
08.086.1395 | הספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת הצפה חיצוני, IP65, LED, בהספק של עד וכולל 100W, בעל תו תקן ישראלי, לרבות אמצעי חיזוק\התקנה לעמוד או לקיר או צינור | יח' | 1990 | 50 | 99500 | חומר
08.086.1408 | הספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת הצפה חיצוני, IP65, LED, בהספק של עד וכולל 500W, בעל תו תקן ישראלי, לרבות אמצעי חיזוק\התקנה לעמוד או לקיר או צינור | יח' | 3200 | 90 | 288000 | חומר
מתכנן | נקודת תאורת חוץ, לרבות כבל בחתך של עד וכולל 5x4 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 100 מטר לרבות השלחה לצינור קיים, קופסאות הסתעפות וחיבור הכבל בשני קצוותיו | יח' | 1200 | 20 | 24000 | חומר
| תאורת פנים |  |  |  | 125325
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
08.075.2010 | אספקה, התקנה והרכבה של ג"ת מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 3800 | 20 | 76000 | חומר
08.083.0110 | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת חירום בעל תו תקן ישראלי מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 430 | 5 | 2150 | חומר
08.083.2040 | אספקה, התקנה והרכבה של שלט מילוט בעל תו תקן ישראלי מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 795 | 5 | 3975 | חומר
08.085.0082 | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת LED תעשייתי מוגן מים (IP55 ומעלה) עבור חדרי חשמל לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 234 | 50 | 11700 | חומר
08.083.0110 | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת חרום בעל תו תקן ישראלי לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 430 | 30 | 12900 | חומר
08.083.2040 | אספקה, התקנה והרכבה של שלט מילוט מואר בעל תו תקן ישראלי לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | יח' | 795 | 20 | 15900 | חומר
08.085.0840 | תוספת עבור יחידת חירום (לרבות מצבר 90 דקות ומטען) עבור גוף תאורה LED תעשייתי מוגן מים ו/או גוף תאורה מוגן התפוצצות | יח' | 270 | 10 | 2700 | חומר
| שקעים וקופסאות שקעים |  |  |  | 23344
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה. כולל הפעלה, בדיקה והכנסה לניצול. | הערה
08.072.0024 | זוג שקעים 16A עה"ט, תוצרת ניסקו או ש"ע לרבות כבל הזנה באורך של עד וכולל 40 מטר ובחתך של עד וכולל 3X2.5 ממ"ר | יח' | 33.2 | 20 | 664 | חומר
08.072.0450 | שקע בודד מוגן מים IP55 להתקנה עה"ט לרבות כבל הזנה באורך של עד וכולל 40 מטר ובחתך של עד וכולל 3X2.5 ממ"ר | יח' | 48 | 10 | 480 | חומר
08.072.0710 | קופסת שקעים מפלסטיק עמיד ב-UV, ברמת אטימות מינימאלית של IP54, עם שקע CEE תלת-פאזי 32A שקע CEE חד פאזי 16A ושני שקעים חד-פאזיים 16A מוגני מים, מאמ"טים ופחת לרבות כבל באורך של עד וכולל 100 מ' ובחתך של עד וכולל 5X6 ממ"ר | יח' | 1030 | 10 | 10300 | חומר
08.072.0700 | קופסת שקעים מפלסטיק עמיד ב-UV, ברמת אטימות מינימאלית של IP54, עם שקע CEE תלת-פאזי 63A , שקע CEE תלת-פאזי 32A, מאמ"טים ופחת לרבות כבל באורך של עד וכולל 100 מ' ובחתך של עד וכולל 5X10 ממ"ר | יח' | 1190 | 10 | 11900 | חומר
| כבלי פיקוד וכוח במתח נמוך |  |  |  | 210170
| הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה | הערה
מתכנן | כבל 0.9*2*1 | מטר | 6 | 60 | 360 | חומר
מתכנן | כבל 0.9*2*2 | מטר | 8 | 80 | 640 | חומר
מתכנן | כבל 0.9*2*4 | מטר | 11 | 80 | 880 | חומר
מתכנן | כבל 0.9*2*8 | מטר | 14 | 140 | 1960 | חומר
מתכנן | כבל 0.9*2*14 | מטר | 22 | 140 | 3080 | חומר
מתכנן | כבל 0.9*2*19 | מטר | 25 | 80 | 2000 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*3 עם גידים ממוספרים | מטר | 5 | 240 | 1200 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*5 עם גידים ממוספרים | מטר | 7 | 460 | 3220 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*7 עם גידים ממוספרים | מטר | 11 | 160 | 1760 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*12 עם גידים ממוספרים | מטר | 18 | 100 | 1800 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*16 עם גידים ממוספרים | מטר | 20 | 40 | 800 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*19 עם גידים ממוספרים | מטר | 30 | 80 | 2400 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*27 עם גידים ממוספרים | מטר | 40 | 20 | 800 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 1.5*30 עם גידים ממוספרים | מטר | 50 | 40 | 2000 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 2.5*5 עם גידים ממוספרים | מטר | 9 | 860 | 7740 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 2.5*7 עם גידים ממוספרים | מטר | 24 | 480 | 11520 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 2.5*12 עם גידים ממוספרים | מטר | 30 | 480 | 14400 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 2.5*19 עם גידים ממוספרים | מטר | 35 | 120 | 4200 | חומר
מתכנן | כבל פיקוד N2XCH 2.5*27 עם גידים ממוספרים | מטר | 40 | 40 | 1600 | חומר
מתכנן | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 2.5*2 N2XCH | מטר | 16 | 80 | 1280 | חומר
מתכנן | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 2.5*4 N2XCH | מטר | 20 | 580 | 11600 | חומר
מתכנן | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 6*4 N2XCH | מטר | 35 | 980 | 34300 | חומר
מתכנן | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 10*4 N2XCH | מטר | 45 | 40 | 1800 | חומר
מתכנן | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 16*4 N2XCH | מטר | 55 | 10 | 550 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 4*2 N2XH | מטר | 10 | 700 | 7000 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 6*2 N2XH | מטר | 12 | 580 | 6960 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 35*2 N2XH | מטר | 120 | 220 | 26400 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*3 N2XH | מטר | 8 | 1000 | 8000 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 4*3 N2XH | מטר | 18 | 900 | 16200 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*4 N2XH | מטר | 16 | 20 | 320 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 16*4 N2XH | מטר | 35 | 20 | 700 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 35*4 N2XH | מטר | 80 | 40 | 3200 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 95*4 N2XH | מטר | 180 | 80 | 14400 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 185*4 N2XH | מטר | 300 | 20 | 6000 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*5 N2XH | מטר | 18 | 20 | 360 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 6*5 N2XH | מטר | 23 | 20 | 460 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 10*5 N2XH | מטר | 30 | 20 | 600 | חומר
מתכנן | כבל כוח לא מסוכך בחתך 16*5 N2XH | מטר | 34 | 20 | 680 | חומר
מתכנן | כבל תקשורת RJ-45, cat 6 | m | 30 | 100 | 3000 | חומר
מתכנן | כבל פייבר אופטי Multimode, 6 fibres, transmission wavelength of 850nm | m | 40 | 100 | 4000 | חומר
| חומרים ועבודות עזר |  |  |  | 4173000
מתכנן | מחיר אחיד עבור טון פלדה מגלוונת, בכל צורה, מידה וגודל נדרשים בתוכניות חשמל | טון | 20000 | 24 | 480000 | עבודה
מתכנן | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של פורטל קו - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | יח' | 50000 | 4 | 200000 | עבודה | יש לוודא שאין כפילות עם קונסטרוקציית פלדה או לחילופין לוודא שמופיע בקונסטרוקציה של החצר ואז למחוק סעיף זה מפה.
מתכנן | יום הדרכה באתר לממסרי הגנה | Day | 6000 | 3 | 18000 | עבודה
מתכנן | יום הדרכה באתר למערכת סקדת לקוח | Day | 6000 | 3 | 18000 | עבודה
| בדיקות בודק סוג 3 - יום בדיקות | יח' | 5000 | 20 | 100000 | עבודה
מתכנן | ליווי חברת חשמל - שני עובדי חיווט | חודשים | 140000 | 6 | 840000 | עבודה | האם כולל בתחזוקה המשמרת? לא נכון
מתכנן | מחיר קומפלט עבור ביצוע סיליגארד על כלל המבודדים בתחמ"ש, לרבות אספקת הסיליגארד, חומרי העזר והכלים הנדרשים | קומפ' | 30000 | 1 | 30000 | עבודה
מתכנן | מחיר עבור שעת עבודה אחת של חשמלאי בכיר או מנהל עבודה | שעה | 500 | 350 | 175000 | עבודה
מתכנן | מחיר עבור שעת עבודה אחת של חשמלאי עוזר או מוסמך | שעה | 350 | 350 | 122500 | עבודה
מתכנן | מחיר אחיד עבור אטימת פתח בשטח של מטר רבוע אחד באמצעות חומר איטום מעכב בעירה, לרבות אספקת חומר האיטום, כוח האדם, הכלים וחומרי העזר הדרושים עבור אטימה תקנית ומושלמת של אטימת פתח - לרבות פתחים בקירות, פתחים בתקרות, פתחים ברצפה ופתחים בתחתית לוח חשמל | מטר | 1000 | 100 | 100000 | עבודה
מתכנן | מחיר קומפלט עבור SIT בדיקות אינטרגטיביות של התחמ"ש, לרבות בדיקות בהתאם ל MDSM וכולל ביצוע של בדיקות שיבוצעו ע"י חח"י על פי נוהל חיבור לקוחות. בדיקת בודק 3 לתחמ"ש, ועבודה בהתאם להנחיות בודקי חברת החשמל עד וכולל מועד חשמול התחמ"ש. | קומפ' | 2000000 | 1 | 2000000 | עבודה
מתכנן | מחיר עבור ערכה אחת של מקצרים למתקן 161 ק"ו | יח' | 15000 | 4 | 60000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור רכש, הובלה והעמדה של ארון מאריקים אחד. מיקום התקנת הארון יתואם עם חברת חשמל | 0 | 10000 | 2 | 20000 | חומר
מתכנן | מחיר קומפלט עבור ארון ציוד בטיחות אחד, לרבות כובע מגן, כפפות, שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 33 ק"ו, שטיח 30 ק"ו 24x1 מ' | יח' | 7500 | 1 | 7500 | חומר
מתכנן | רכש, אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מגבר לקליטה סלולרית מאושר בחברת החשמל | יח' | 2000 | 1 | 2000 | חומר
| לוחות הגנה |  |  |  | 1833119
| לוחות הגנה כולל תכנון, אישורים, ייצור, אספקה, הובלה לשטח, התקנה (כולל אספקת בסיס), הפעלה, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | 161kV Protection IED-s (IECo Side) |  | 736000 | 1 | 736000 | ציוד
מתכנן | 161kV Line Protection Panel1 |  | 56263 | 1 | 56263 | ציוד
מתכנן | 161kV Line Protection Panel2 |  | 56263 | 1 | 56263 | ציוד
מתכנן | Bus Coupler Synchrocheck Panel |  | 39843 | 1 | 39843 | ציוד
מתכנן | Main Busbar Protection Panel |  | 97346 | 1 | 97346 | ציוד
מתכנן | Back-up Busbar Protection Panel |  | 37738 | 1 | 37738 | ציוד
מתכנן | Transformer Protection Cabinet1 |  | 108508 | 1 | 108508 | ציוד
מתכנן | Transformer Protection Cabinet2 |  | 108508 | 1 | 108508 | ציוד
מתכנן | Client SCADA |  | 592650 | 1 | 592650 | ציוד
| Client IED-s |  |  |  | 936000
| כולל תכנון, ייצור, אספקה, הובלה, התקנה, כיול, בדיקות והכנסה לניצול | הערה
מתכנן | 2-winding transformer protection IED | Unit | 60000 | 4 | 240000 | חומר
מתכנן | I/O device for transformer protection panel | Unit | 60000 | 2 | 120000 | חומר
מתכנן | I/O device for client SCADA | Unit | 200000 | 1 | 200000 | חומר
מתכנן | protection IED for MV panel Incomer cubicle | Unit | 8000 | 2 | 16000 | חומר
מתכנן | protection IED for MV panel coupler cubicle | Unit | 8000 | 2 | 16000 | חומר
מתכנן | protection IED for MV panel outgoing cubicle | Unit | 8000 | 28 | 224000 | חומר
מתכנן | central unit for busbar protection, based on sampled values transmitted via IEC 61850 bus | Unit | 60000 | 2 | 120000 | חומר
| מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז |  |  |  | 831650
מתכנן | מערכת גילוי אש מאושרת תקן UL864 10th edition כולל קטגוריה UUKL ,כל האביזרים הכתובתיים כגון גלאים ,לחצנים , כתובות מבוא ומצוא יכלול רכיב חוצץ פנימי אינטגרלי כדוגמאת EATON- Mtech מתוצרת ישראל | הערה
מתכנן | כל התשתיות והחיווט יבצעו ב-CLASS כולל קויי הלולאות, קוי התקשורת בין הרכזות לבין רכזות המשנה וקויי התקשורת הראשיים ( סיבים אופטיים ). המחיר כולל את כל ההלחומות והחיבורים וקופסאות החיבורים וכל הנדרש שקו התקשורת יותקן ויעבוד כנדרש | הערה
מתכנן | כל הסעיפים כוללים הובלה , אספקה, התקנה, הפעלה, מסירה, ואחריות, כולל כל מתקני ההרמה והבמות הנדרשות. מחיר הגלאים יכולל את כל אביזרי ההתקנה הנדרשים בלוחות חשמל וברצפות צפות . | הערה
מתכנן | המערכת תהיה מערכת פתוחה שיש לה 5 ( לדגם הספציפי ) מתחזקים מאושרים תקן ישראלי | הערה
מתכנן | גלאי הלהבה והגז יהיו בעלי יציאה 4-20mA בחיבור מלא לרכזת גילוי האש | הערה
מתכנן | מערכות גילוי אש, כריזה וכיבוי בגז כולל תכנון, אספקת כל החומרים, התקנה, הפילה ובדיקות, אישור מכון התקנים, אישור כבאות לצורף טופס 4 | קומפלט | 831650 | 1 | 831650 | חומר
| תכנון |  |  |  | 680000 |  | על פי פלג, התכנון אמור להיות כ 5% מערך המטלה - זו ההערכה שלנו. מוזמנים לתקן.
מתכנן | התאמת כל התוכניות לציוד שנרכש ואישורן בנוגה | קומפ' | 300000 | 1 | 300000 | עבודה
מתכנן | אישור ציוד בנוגה | קומפ' | 240000 | 1 | 240000 | עבודה
מתכנן | הכנת תוכניות להשלמת התכנון | קומפ' | 140000 | 1 | 140000 | עבודה
| חשמל הקמה |  |  |  | 5350000
מתכנן |  | קומפ' | 4500000 | 1 | 4500000 | עבודה | האם קשור לקטגוריית תשלומים לחח"י ? לא. הופרד | לבדוק עם פלג האם נדרש תימחור אתר התארגנות. אם לא, יש למחוק סעיפים אלו
מתכנן | לוחות כבילה ותאורה למתקן חשמל הקמה | קומפ' | 850000 | 1 | 850000 | עבודה | האם קשור לקטגוריית תשלומים לחח"י ? לא. הופרד
| פרק 3 - תחזוקה |  |  |  | 2952000
מתכנן | תחזוקה שוטפת לחצר חח"י ממועד קבלת הנחיית נת"ע, בהתייחס לאתר העבודות ו/או אתר התארגנות בהתאם לסעיף 38.12 בהסכם. | חודש | 50000 | 36 | 1800000 |  | אנשי החיווט אמורים להיות כחלק מהתחזוקה המשמרת - נלקח בחשבון ?? נדרש חישוב עבור סעיף זה (כמות חודשים, מחיר לחודש) - לא נכון
מתכנן | תחזוקה משמרת לחצר נת"ע ממועד קבלת הנחיית נת"ע, בהתייחס לאתר העבודות ו/או אתר התארגנות בהתאם לסעיף 38.12 בהסכם. | חודש | 32000 | 36 | 1152000
| פרק 4 - חלקי חילוף |  |  |  | 6000000
| הקצב לחלקי חילוף עבור חצר חח"י | הקצב | 1 | 3000000 | 3000000
| הקצב לחלקי חילוף עבור חצר נת"ע | הקצב | 1 | 3000000 | 3000000
| פרק 5 - הקצבים |  |  |  | 0
| תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה, שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים/לפי סעיף 22.8 בהסכם קבלנים מזדמנים | מ"ק | 65 |  | 0 |  | בכפוף לתעודות שקילה חתומות ומאושרות בהתאם למפרט הדרישות הכלליות
| הקצב עבור תחזוקת אתר התארגנות, אתרי העבודה, לרבות גידור, דרכי גישה והשטחים הציבוריים הסמוכים אליהם | חודש |  | 12 | 0 |  | בזמן שלא תהיה נוכחות של קבלן אחר מלבד הקבלן שעובד בדיפו
| הקצב 2 עבור תחזוקת אתר התארגנות, אתרי העבודה, לרבות גידור, דרכי גישה והשטחים הציבוריים הסמוכים אליהם | חודש |  |  | 0 |  | ממועד יציאת קבלן ADW ועד לכניסת קבלן אינפרא 1 או אינפרא 2.
| הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן | הקצב | 1 |  | 0 |  | איחוד של 2 סעיפים מכ"כ ADW. משולם B2B ללא תקורות.
| הקצב לעבודות לילה בהתאם להנחיות המפקח בכתב כמפורט בסעיף 17.2 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים המיוחדים. התשלום הינו בגין התארגנות מיוחדת לרבות העמדת עובדים לשעות הלילה, הובלות חומרים וציוד, ונקיון שטח העבודות לאחר סיום. | קומפ' | 5000 |  | 0 |  | בהתאם להחלטת נת"ע יש לשלם בנפרד בגין עבודות לילה. יעודכן בתנאים המיוחדים. יקבע הקצב בהתאם לקידום זמינות (5,000 ₪ קומפלט בגין כל לילה).
| הקצב בגין אחריות כוללת לבטיחות ובגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם | הקצב | 1 |  | 0 |  | ישולם בהתאם לביצוע בפועל - אחוז התשלום בהתאם לסוג ההתקשרות, וחישוב ערך העבודה ההנדסית בהתאם לסעיף 35.9.3
סביבה | הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי בהתאם לאמור בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 |  | 0 |  | לפי הטבלה בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות
סביבה | הקצב עבור ביצוע דגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום בהתאם לאמור בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות | הקצב | 1 |  | 0 |  | ישולם ע"פ ביצוע בפועל , בהתאם לפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות
סביבה | הקצב לטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20 | הקצב | 1 |  | 0 |  | ניתוח מחיר יוגש בהתאם לסעיף 52.14 להסכם והגשת אסמכתא על ידי הקבלן
| הקצב עבור איתור תשתיות לפי סעיף 7.8 להסכם על פי מפרט, כולל ציוד וחיבורי תשתיות באישור מנהל הפרויקט | הקצב | 1 |  | 0 |  | ניתוח מחיר יוגש בהתאם לסעיף 52.14 להסכם והגשת אסמכתא על ידי הקבלן
| הקצב עבור השלמות/עדכונים/שינויים לתכניות להסדרי תנועה בשלבי הביצוע בהתאם לסעיף 25.7 להסכם | הקצב | 1 |  | 0 |  | ניתוח מחיר יוגש בהתאם לסעיף 52.14 להסכם והגשת אסמכתא על ידי הקבלן
| השתתפות המזמין בהעסקת בעלי תפקידים מטעם הקבלן לפי סעיף 11 להסכם | חודש |  |  | 0 |  | בהתאם להחלטת נת"ע יש לשלם בנפרד. לאה ביקשה שנבדוק נחיצות של כלל בעלי תפקיד ונמפה את המועדים הרלבנטיים להעסקתם בשים לב לכך שמדובר בתקופת תכנון וביצוע.
| עלויות כח אדם ותקורות לשמירת אתר העבודות החל ממועד סיומן המהותי של העבודות ועד למועד מסירתן הסופית לפי סעיף 15.6.5 להסכם | חודש | 1 |  | 0 |  | יתקיים בהמשך דיון עם עו"ד בנוגע לנחיצות. ייתכן שנדרש לשמר הקצב כלשהו.
| תיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו באמצעות רחפן בהתאם לסעיף 10.1 להסכם, באישור מנהל הפרוייקט מראש ובכתב | יום | 7000 |  | 0
| פרק 6 - תשלומים לחברת החשמל |  |  |  | 8226462.75
רשות החשמל ספר תעריפים | תעריף חיבור ראשון לרשת ההולכה 161 ק"ו עלות ל-KVA מותקן | יח' | 50.45 | 90000 | 4540500 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
רשות החשמל ספר תעריפים | תכנון ואיתור תוואי לקווי מתח עליון ועל עליון המבוצע מחוץ למתקן פרטי | יח' | 64833.64 | 1 | 64833.64 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
רשות החשמל ספר תעריפים | הכנת תכנית מיתאם המבוצעת מחוץ למתקן פרטי | יח' | 18004.25 | 1 | 18004.25 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
רשות החשמל ספר תעריפים | בדיקת תוכניות ואישורן על ידי מנהל המערכת | יח' | 126958.86 | 1 | 126958.86 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
רשות החשמל ספר תעריפים | בדיקות חובה לתחמ"ש שבעה שדות | יח' | 2003000 | 1 | 2003000 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
רשות החשמל ספר תעריפים | הקמת מערכות תקשורת לחיבור תחמ"ש לרשת ההולכה | יח' | 1473166 | 1 | 1473166 |  | תשלומים לחח"י - להפריד כקטגוריה נפרדת משאר כתב הכמויות. בוצע
מול ימית - מסמכים להוכחת קבלן לעמידה באבני דרך
מול ימית - תכולת הגדרת מחיר היחידה.

## הערות ביניים (hidden)
29.06.2025
הגשה לנת"ע GW3 | לתאריך 7.7.25
אירה :
1. תנאים מיוחדים | ימית
2. מסמך cost | אביעד
3. אבני דרך חוזיות | פלג + ארז
4. סיכונים | פלג + יפים | צריך לקחת פורמט מפנינה
5. מפרט | יפים צריך להציף
לצרף
הסכם תיאום טכני
נוהל חיבור לקוחות | הצהרת המתכננים שעבדו על פי הנוהל הזה מול אשר דיוויס
מפרט הנדסה אזרחית | ידין ונועם | את התיקונים יש להעביר לבוריס.פ
פרקים בכתב הכמויות מול מפרטים - האם יש פירוט במפרט?
ימית - תכולת מחירים

## CashFlow (hidden)
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
נושא | סכום באומדן | בקרה | משך בלוז | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01
תכנון | 6648477.9883 |  |  | 31: הגשת מפרטים; 34: אישור נוגה; 40: אישורי תכנון
|  | 100% |  | 31: 25%; 34: 5%; 35: 5%; 36: 5%; 37: 5%; 38: 5%; 40: 25%; 41: 25%
|  | 6648.478 | [7 empty] | 1662.1195 | 0 | 0 | 332.4239 | 332.4239 | 332.4239 | 332.4239 | 332.4239 | 0 | 1662.1195 | 1662.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ציוד | 27304410 |  | 10 | 34: מקדמה להזמנה; 39: FAT; 49: הגעה לארץ והובלה לאתר
|  | 100% |  | 34: 3%; 35: 3%; 36: 3%; 37: 3%; 38: 3%; 39: 7.5%; 40: 7.5%; 51: 10%; 52: 10%; 53: 10%; 54: 10%; 55: 10%; 56: 10%; 57: 10%
|  | 27304.41 | [9 empty] | 0 | 819.1323 | 819.1323 | 819.1323 | 819.1323 | 819.1323 | 2047.8308 | 2047.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.441 | 2730.441 | 2730.441 | 2730.441 | 2730.441 | 2730.441 | 2730.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
עבודות הנדסיות | 12181479.3 |  | 17
[20 empty] | Mobilization | [5 empty] | תקרות |  |  | השלמת שלד |  |  |  | השלמת מערכות |  | השלמת המבנה
|  | 100% |  | 41: 5%; 47: 30%; 50: 30%; 54: 25%; 56: 10%
|  | 12181.4793 |  | 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 609.074; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 3654.4438; 48: 0; 49: 0; 50: 3654.4438; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 3045.3698; 55: 0; 56: 1218.1479
עבודות חשמל | 13188839 |  | 9
[26 empty] | מקדמה | [5 empty] | התקנת ציוד |  | כבילה | כבילה | כבילה |  | השלמה | בדיקה חח"י
|  | 100% |  | 47: 15%; 53: 15%; 54: 15%; 55: 10%; 56: 10%; 57: 10%; 59: 10%; 60: 3%; 61: 3%; 62: 3%; 63: 3%; 64: 3%
|  | 13188.839 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3258 | 1978.3258 | 1318.8839 | 1318.8839 | 1318.8839 | 0 | 1318.8839 | 395.6652 | 395.6652 | 395.6652 | 395.6652 | 395.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
תשלומים לחחי | 10310051.583 |  | #REF!
מקדמה לחחי
|  | 100% |  | 26: 50%; 60: 10%; 61: 10%; 62: 10%; 63: 10%; 64: 10%
|  | 10155.0258 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0052 | 1031.0052 | 1031.0052 | 1031.0052 | 1031.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
בעלי תפקיד | 3500000 |  | 18
|  | 100% |  | 42: 5.556%; 43: 5.556%; 44: 5.556%; 45: 5.556%; 46: 5.556%; 47: 5.556%; 48: 5.556%; 49: 5.556%; 50: 5.556%; 51: 5.556%; 52: 5.556%; 53: 5.556%; 54: 5.556%; 55: 5.556%; 56: 5.556%; 57: 5.556%; 58: 5.556%; 59: 5.556%
|  | 3500 |  | 41: 0; 42: 194.4444; 43: 194.4444; 44: 194.4444; 45: 194.4444; 46: 194.4444; 47: 194.4444; 48: 194.4444; 49: 194.4444; 50: 194.4444; 51: 194.4444; 52: 194.4444; 53: 194.4444; 54: 194.4444; 55: 194.4444; 56: 194.4444; 57: 194.4444; 58: 194.4444; 59: 194.4444
מקדמה לחחי |  | 5000
סה"כ | 73133257.8713 | 77984.2321
סה"כ |  | 72984.2321 |  | 0 | 5000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.3695 | 0 | 0 | 1151.6362 | 1151.6362 | 1151.6362 | 1151.6362 | 1151.6362 | 2047.9058 | 3710.2752 | 2271.4935 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 5827.7196 | 194.5 | 194.5 | 3849.2438 | 2925.041 | 2925.041 | 4903.5168 | 7949.1367 | 4244.0249 | 5462.2728 | 4244.0249 | 194.5 | 1513.4839 | 1426.8003 | 1426.8003 | 1426.8003 | 1426.8003 | 1426.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
בקובץ אומדן ללא בצם | 73133257.8713
0

## contractors (hidden)
Contractors In Depot Area
|  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033
 | time axis 2026-01-01 to 2033-12-01
|  | Start | Finish
| Ad_w | 2026-01-01 | 2028-01-10 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813 | 46844 | 46874 | 46905 | 46935 | 46966 | 46997 | 47027 | 47058 | 47088 | 47119 | 47150 | 47178 | 47209 | 47239 | 47270 | 47300 | 47331 | 47362 | 47392 | 47423 | 47453 | 47484 | 47515 | 47543 | 47574 | 47604 | 47635 | 47665 | 47696 | 47727 | 47757 | 47788 | 47818 | 47849 | 47880 | 47908 | 47939 | 47969 | 48000 | 48030 | 48061 | 48092 | 48122 | 48153 | 48183 | 48214 | 48245 | 48274 | 48305 | 48335 | 48366 | 48396 | 48427 | 48458 | 48488 | 48519 | 48549 | 48580 | 48611 | 48639 | 48670 | 48700 | 48731 | 48761 | 48792 | 48823 | 48853 | 48884 | 48914
| Infra 1 (Track Junction Portal) | 2029-06-27 | 2031-05-15 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813 | 46844 | 46874 | 46905 | 46935 | 46966 | 46997 | 47027 | 47058 | 47088 | 47119 | 47150 | 47178 | 47209 | 47239 | 47270 | 47300 | 47331 | 47362 | 47392 | 47423 | 47453 | 47484 | 47515 | 47543 | 47574 | 47604 | 47635 | 47665 | 47696 | 47727 | 47757 | 47788 | 47818 | 47849 | 47880 | 47908 | 47939 | 47969 | 48000 | 48030 | 48061 | 48092 | 48122 | 48153 | 48183 | 48214 | 48245 | 48274 | 48305 | 48335 | 48366 | 48396 | 48427 | 48458 | 48488 | 48519 | 48549 | 48580 | 48611 | 48639 | 48670 | 48700 | 48731 | 48761 | 48792 | 48823 | 48853 | 48884 | 48914
| HV_SS Civil | 2027-09-28 | 2030-11-15 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813 | 46844 | 46874 | 46905 | 46935 | 46966 | 46997 | 47027 | 47058 | 47088 | 47119 | 47150 | 47178 | 47209 | 47239 | 47270 | 47300 | 47331 | 47362 | 47392 | 47423 | 47453 | 47484 | 47515 | 47543 | 47574 | 47604 | 47635 | 47665 | 47696 | 47727 | 47757 | 47788 | 47818 | 47849 | 47880 | 47908 | 47939 | 47969 | 48000 | 48030 | 48061 | 48092 | 48122 | 48153 | 48183 | 48214 | 48245 | 48274 | 48305 | 48335 | 48366 | 48396 | 48427 | 48458 | 48488 | 48519 | 48549 | 48580 | 48611 | 48639 | 48670 | 48700 | 48731 | 48761 | 48792 | 48823 | 48853 | 48884 | 48914
| Infra 2 Civil (inc. T&C) | 2030-01-01 | 2033-12-30 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813 | 46844 | 46874 | 46905 | 46935 | 46966 | 46997 | 47027 | 47058 | 47088 | 47119 | 47150 | 47178 | 47209 | 47239 | 47270 | 47300 | 47331 | 47362 | 47392 | 47423 | 47453 | 47484 | 47515 | 47543 | 47574 | 47604 | 47635 | 47665 | 47696 | 47727 | 47757 | 47788 | 47818 | 47849 | 47880 | 47908 | 47939 | 47969 | 48000 | 48030 | 48061 | 48092 | 48122 | 48153 | 48183 | 48214 | 48245 | 48274 | 48305 | 48335 | 48366 | 48396 | 48427 | 48458 | 48488 | 48519 | 48549 | 48580 | 48611 | 48639 | 48670 | 48700 | 48731 | 48761 | 48792 | 48823 | 48853 | 48884 | 48914
Interfaces:
Contractors | Start | Finish | Duration in Months
Only Ad_W | 2026-01-01 | 2027-09-28 | 20.9
AD_W+Infra 1 | 2029-06-27 | 2028-01-10 | -17.6
AD_W+HV_SS | 2027-09-28 | 2028-01-10 | 3.4
AD_W+HV_SS+Infra 1 | 2029-06-27 | 2028-01-10 | -17.6
HV_SS+Infra 1 | 2029-06-27 | 2030-11-15 | 16.6
HV_SS+Infra 1+Infra2 | 2030-01-01 | 2030-11-15 | 10.5
Only HV_SS | 2028-01-10 | 2029-06-27 | 17.6
HV_SS+Infra 2 | 2030-01-01 | 2030-11-15 | 10.5
Only Infra 2 | 2031-05-15 | 2033-12-30 | 31.6
* Infra 1 = track junction portal execution in the depot area

## ה.אזרחית מקורי מהמתכנן (2) (hidden)
M3202-RS01 Mesubim Depot HV Substation
מבוסס מחירון דקל אוקטובר 2024
חצר | מס' סעיף לפי חצר | מס סעיף | פרק | תאור | יחידה | מחיר | כמות | סה"כ | הערות
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.010.0011 | 02.010.0011 | 02 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 5800 | 70 | 406000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.011.0040 | 02.011.0040 | 02 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים | מ"ר | 58 | 250 | 14500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.012.0400 | 02.012.0400 | 02 | ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות שונות | מ"ק | 1500 | 15 | 22500 |  | הערות והסתייגויות:
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.041.0030 | 02.041.0030 | 02 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1390 | 25 | 34750 |  | 1 | כמויות מבוססות על תכנון בשלב GW3
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.050.0070 | 02.050.0070 | 02 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 414 | 395 | 163530 |  | 2 | כ"כ חשמל - ראה גיליון נפרד
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.061.0050 | 02.061.0050 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1580 | 95 | 150100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.061.0070 | 02.061.0070 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 1520 | 215 | 326800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.071.0310 | 02.071.0310 | 02 | קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 30 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה | מ"ק | 1620 | 20 | 32400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.071.0400 | 02.071.0400 | 02 | מעקות מסביב לפתחים בגג בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 15 ס"מ עם שקע ברוחב 2 ס"מ | מ"ק | 1850 | 2 | 3700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.081.0060 | 02.081.0060 | 02 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ | מ"ר | 488 | 395 | 192760
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.085.0110 | 02.085.0110 | 02 | בטון שיפועים ב-30, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה מ-3 ס"מ עד 13 ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז | מ"ק | 1000 | 18 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.085.0350 | 02.085.0350 | 02 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיח הרבצה צמנטי | מטר | 39 | 120 | 4680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.086.0020 | 02.086.0020 | 02 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 44 | 620 | 27280
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.095.0011 | 02.095.0011 | 02 | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון | מ"ר | 35 | 60 | 2100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.099.0001 | 02.099.0001 | 02 | תכנון וביצוע חיפוי חיצוני בפלטות בטון במידות 120/242 ס"מ בגמר בטון חשוף אדריכלי בעובי 5 ס"מ, הפלטות כתבנית חיצונית ליציקת הקירות, המחיר כולל קידוח והחדרת קוצי זיון בפלטות לעיגון בבטון. | מ"ר | 1100 | 390 | 429000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.02.099.0002 | 02.099.0002 | 02 | קופינג ע"ג המעקה מפלטות בטון כנ"ל. | מטר | 250 | 72 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.011.0037 | 05.011.0037 | 05 | איטום גגות שטוחים בציפוי פוליאוריטן מסוג "מריס 250" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות פריימר אפוקסי עלבסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות עם בד פוליאסטר | מ"ר | 123 | 20 | 2460
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.012.0200 | 05.012.0200 | 05 | רולקה ביטומנית משולשת במידות 4/4 ס"מ ובעובי 20 מ"מ מיושמת ע"י חימום תוצרת "בורנר" גרמניה או ש"ע | מטר | 26 | 15 | 390
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0036 | 05.013.0036 | 05 | איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה M מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע | מטר | 75 | 120 | 9000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0080 | 05.013.0080 | 05 | תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה | מ"ר | 7 | 270 | 1890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0090 | 05.013.0090 | 05 | קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע | מטר | 44 | 120 | 5280
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.013.0280 | 05.013.0280 | 05 | איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, דרגה M בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפז M" או "ביטומגום M" או "ישראנובה M" אוש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר | מ"ר | 146 | 270 | 39420
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.015.0035 | 05.015.0035 | 05 | אף מים מעל קצה האיטום ברולקות מפרופיל פח מגולוון מכופף בעובי 0.7 מ"מ וברוחב 11 ס"מ, לרבות קיבוע מכאני בדיבלים קדוחים בבטון כל 25 ס"מ ומילוי במסטיק פוליאוריטני | מטר | 89 | 110 | 9790
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.015.0200 | 05.015.0200 | 05 | איטום תפרים ומרווחים שונים בבניין כגון: משקופים עיוורים בחלונות או תעלות מיזוג אויר או תפרים, באמצעות רצועות יריעות גמישה מגומי סינתטי E.P.D.M מסוג "Tאו שו"ע "SILIRUB" או ש"ע בעובי 0.75-1.0 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, לרבות דבק "relleborg | מטר | 56 | 20 | 1120
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.023.0050 | 05.023.0050 | 05 | איטום רצפות וקורות יסוד בצידן הפנימי, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות בעובי 5 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט, מסוג (Preb (Pre-Applied Membrane או ש"ע, לרבות רולקות ביטומניות מסוג "Paz Rolka" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גז ראדון | מ"ר | 140 | 380 | 53200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.031.0020 | 05.031.0020 | 05 | הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה רפ Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד. המדידה לפי כמות החומר בשקים שיושם בפועל יבוצע ע"י קבלן שלד | ק"ג | 100 | 20 | 2000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.032.0008 | 05.032.0008 | 05 | איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-9.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 5 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג 200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 180 | 120 | 21600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.035.0011 | 05.035.0011 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "רכיבי 700" או "ספירקוט 731" או "צמנטפז 102" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוייבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ | מ"ר | 66 | 550 | 36300
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.050.0060 | 05.050.0060 | 05 | יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום (מתחת לבטון הגנה באזורי בסיסי ציוד טכני בגגות, יבוצע במידת הצורך) | מ"ר | 16.3 | 30 | 489
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.050.0300 | 05.050.0300 | 05 | יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 1.4 מ"מ למחסום אדים במערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור, מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם מסוג "אלסטוגום 795" או ש"ע | מ"ר | 55 | 270 | 14850
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.063.0071 | 05.063.0071 | 05 | עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול -A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/10 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני | מטר | 82 | 150 | 12300
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.070.0040 | 05.070.0040 | 05 | בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ | מ"ר | 63 | 270 | 17010
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0001 | 05.099.0001 | 05 | איטום קורות יסוד בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-5.7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 3 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 140 | 65 | 9100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0002 | 05.099.0002 | 05 | איטום רצפה וקירות חדרים רטובים בציפוי צמנטי גמיש חד רכיבי מסוג "קוטפלקס E-701" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5מ"מ | מ"ר | 70 | 25 | 1750
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0003 | 05.099.0003 | 05 | איטום באמצעות יציקת פוליאוריטן ביטומני דו רכיבי בעובי 2 ס"מ מסוג "PU-B" או ש"ע לרבות פריימר מסוג "EP-W" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, לרבות הרכבת תבניות זמניות מלוחות קלקר במידות 20X2 ס"מ. (סעיף זה יבוצע במידת הצורך, מחיר קומפלט לכל קבוצת צנרות) | קומפ' | 2000 | 1 | 2000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0004 | 05.099.0004 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "4 בעל שוליים | יח' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0005 | 05.099.0005 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "6 בעל שוליים | יח' | 1400 | 1 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0006 | 05.099.0006 | 05 | קולר איטום בעל שוליים ביטומניים בקוטר 4" למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 650 | 6 | 3900
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0007 | 05.099.0007 | 05 | אביזר אטימה בקוטר 6" בעל שוליים ביטומניים למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 800 | 3 | 2400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0008 | 05.099.0008 | 05 | שכבה מקשרת ביטומן מנושב 105/25 בעובי 2 מ"מ, בכמות של 2 ק"ג/מ"ר, לפני איטום ביריעות ביטומניות, לרבות פריימר ביטומני בכמות של 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 011" או "פריימר GS 474" או ש"ע | מ"ר | 50 | 270 | 13500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.05.099.0009 | 05.099.0009 | 05 | חומר בלבד: חומר משחתי גמיש ואינו מתייבש מסוג "Stopaq" חד רכיבי ליישום על תשתית לחה, כנגד מים זורמים וגזים לאיטום מעברי צנרת/כבלים תת קרקעיים לתקופה בלתי מוגבלת, החומר מתנפח במגע עם מים - אריזת פח של 10 ק"ג (המחיר ביח' לפח) | יח' | 1350 | 2 | 2700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0001 | 06.099.0001 | 06 | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0010 | 06.099.0010 | 06 | פיקוד העורף | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0020 | 06.099.0020 | 06 | דלת הדף מטיפוס M-01 | יח' | 11000 | 1 | 11000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0030 | 06.099.0030 | 06 | חלון הדף מטיפוס M-02 | יח' | 4500 | 1 | 4500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0040 | 06.099.0040 | 06 | צ.א "8 מטיפוס M-03 | יח' | 500 | 1 | 500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0050 | 06.099.0050 | 06 | שרוול "8 מטיפוס M-04 | יח' | 450 | 7 | 3150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0060 | 06.099.0060 | 06 | צינור אוויר+שסתום הדף "8 מטיפוס M-05 | יח' | 600 | 1 | 600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0070 | 06.099.0070 | 06 | שרוול "4 מטיפוס M-06 | יח' | 350 | 1 | 350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0080 | 06.099.0080 | 06 | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0090 | 06.099.0090 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-10 | יח' | 13000 | 1 | 13000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0100 | 06.099.0100 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-11 | יח' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0110 | 06.099.0110 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-12 | יח' | 4000 | 3 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0120 | 06.099.0120 | 06 | דלתות פח | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0130 | 06.099.0130 | 06 | דלת פח מטיפוס M-13 | יח' | 3000 | 2 | 6000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0140 | 06.099.0140 | 06 | דלת פח מטיפוס M-14 | יח' | 4000 | 1 | 4000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0145 | 06.099.0145 | 06 | דלת פח מטיפוס M-15 | יח' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0146 | 06.099.0146 | 06 | דלת פח מטיפוס M-16 | יח' | 2600 | 1 | 2600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0150 | 06.099.0150 | 06 | דלתות רפפה | הערה
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0220 | 06.099.0220 | 06 | מסתור בגג מרפפות זכוכית מחוסמת חלבי- כדוגמת סנטריגלס או שוו"ע, מידות הרפפה 180/15/2 מ"מ, גובה המסתור 2 מ'. | מטר | 3000 | 72 | 216000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.06.099.0230 | 06.099.0230 | 06 | מהלך מדרגות חיצוני מפרופילי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל כולל מעקה ומדרכים מפח מרוג | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0400 | 07.011.0400 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1/2, לרבות ספחים | מטר | 101 | 11 | 1111
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0420 | 07.011.0420 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1, לרבות ספחים | מטר | 126 | 16 | 2016
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.011.0440 | 07.011.0440 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "11/2, לרבות ספחים | מטר | 169 | 18 | 3042
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.012.1000 | 07.012.1000 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 78 | 13 | 1014
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.012.1010 | 07.012.1010 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 91 | 6 | 546
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0020 | 07.013.0020 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1 | מטר | 118 | 12 | 1416
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0040 | 07.013.0040 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1/2 1 | מטר | 154 | 10 | 1540
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0050 | 07.013.0050 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "3 | מטר | 163 | 26 | 4238
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0060 | 07.013.0060 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "4 | מטר | 190 | 13 | 2470
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0320 | 07.013.0320 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "2 | מטר | 146 | 10 | 1460
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.013.0350 | 07.013.0350 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6 | מטר | 260 | 14 | 3640
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0240 | 07.021.0240 | 07 | שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "2 עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 382 | 1 | 382
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0400 | 07.021.0400 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 129 | 2 | 258
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0420 | 07.021.0420 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 184 | 2 | 368
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.021.0450 | 07.021.0450 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 400 | 2 | 800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0310 | 07.031.0310 | 07 | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 102 | 30 | 3060
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0395 | 07.031.0395 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | מטר | 101 | 30 | 3030
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0430 | 07.031.0430 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 136 | 11 | 1496
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.031.0446 | 07.031.0446 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 116 | 30 | 3480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.033.0010 | 07.033.0010 | 07 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מכובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 79 | 12 | 948
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.033.1010 | 07.033.1010 | 07 | כובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | מטר | 74 | 2 | 148
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0040 | 07.034.0040 | 07 | מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 1000 | 1 | 1000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0045 | 07.034.0045 | 07 | מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 390 | 1 | 390
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.034.0402 | 07.034.0402 | 07 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז | יח' | 350 | 1 | 350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0084 | 07.041.0084 | 07 | אסלות תלויות | ט/ק | 0 | 0
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0110 | 07.041.0110 | 07 | אסלה תלויה מחרס לבן דגם "סמארט" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים | יח' | 1830 | 1 | 1830
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.041.0220 | 07.041.0220 | 07 | מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (הנמדד בנפרד), כדוגמת תוצרת "פלסאון" או ש"ע לאסלה תלויה, לרבות לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון בתחתית מתקןמיכל ההדחה | קומפ' | 1690 | 1 | 1690
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.042.0034 | 07.042.0034 | 07 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "קליר 55" מעוגל או ש"ע, באורך 56 ס"מ, ברוחב 47 ס"מ ובגובה 14.5 ס"מ | יח' | 760 | 1 | 760
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.042.0315 | 07.042.0315 | 07 | כיור מטבח מחרס לבן, במידות 60/45 ס"מ, דגם "קוראל 60" או ש"ע, להתקנה שטוחה | יח' | 1370 | 1 | 1370
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0010 | 07.045.0010 | 07 | ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר "1/2 עם ידית, גימור כרום, מותקן מושלם | יח' | 136 | 1 | 136
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0134 | 07.045.0134 | 07 | סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה, מסדרת "אוורסט", מק"ט 302843 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1010 | 1 | 1010
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0183 | 07.045.0183 | 07 | סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה ישרה מסתובבת מסדרת "גליל" מק"ט 59804 או ש"ע גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 890 | 1 | 890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.045.0205 | 07.045.0205 | 07 | סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש, מתלה גימור כרום מסידרת "אוורסט" מק"ט 302875 או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 1340 | 1 | 1340
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.048.0360 | 07.048.0360 | 07 | מקלחת ביטחון בגובה 2.3 מ' משולב עם משטפת עיניים בגובה 1.165 מ', מותקנת על עמוד פלדה משותף קוטר "1/4 1 מצופה אפוקסי, דגם " 4220ss" כדוגמת "טכנולאב סחרבע"מ" או ש"ע, לרבות חיבור לניקוז, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ וכיור מיוצרים מפלב"מ (נירוסטה) וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ' | 5400 | 2 | 10800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0020 | 07.050.0020 | 07 | צינורות פלדה למי גשם, קוטר "4 עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים | מטר | 280 | 12 | 3360
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0025 | 07.050.0025 | 07 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4 | יח' | 220 | 6 | 1320
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.050.0220 | 07.050.0220 | 07 | קולט מי גשם לגגות מברזל יציקה עם יציאה אופקית - קוטר "4 כדוגמת "SMITH" דגם 1320 או ש"ע לרבות רשת | יח' | 1790 | 2 | 3580
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.075.0010 | 07.075.0010 | 07 | דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | יח' | 2490 | 1 | 2490
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0012 | 07.084.0012 | 07 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם | קומפ' | 2350 | 1 | 2350
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0190 | 07.084.0190 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 60/60/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת זרנוקים המשולמים בנפרד) | קומפ' | 380 | 1 | 380
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.084.0200 | 07.084.0200 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 המשולם בנפרד) | קומפ' | 600 | 1 | 600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.086.0010 | 07.086.0010 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור פליז נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 72 | 3 | 216
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.086.0020 | 07.086.0020 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 74 | 8 | 592
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0007 | 07.087.0007 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1/2 1 | יח' | 73 | 8 | 584
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0008 | 07.087.0008 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2 | יח' | 91 | 6 | 546
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0010 | 07.087.0010 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3 | יח' | 131 | 4 | 524
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0020 | 07.087.0020 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 142 | 6 | 852
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0138 | 07.087.0138 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2 | יח' | 33 | 6 | 198
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0140 | 07.087.0140 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3 | יח' | 46 | 6 | 276
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0150 | 07.087.0150 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4 | יח' | 69 | 4 | 276
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0200 | 07.087.0200 | 07 | ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת | יח' | 6800 | 1 | 6800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0810 | 07.087.0810 | 07 | ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "1/2 1 | יח' | 1230 | 1 | 1230
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0872 | 07.087.0872 | 07 | פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק | יח' | 411 | 1 | 411
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.087.0890 | 07.087.0890 | 07 | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4, לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4, שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט | יח' | 3350 | 2 | 6700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0001 | 07.099.0001 | 07 | עטיפת בטון ב 20- בעובי 20 ס"מ לצינור בקוטר 110 מ"מ מתחת לרצפת המבנה לרבות חיבור קונסוטרוקטיבי לרצפה בעומק עד 1.25 מ' לפי פרט 806 | יח' | 250 | 4 | 1000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0002 | 07.099.0002 | 07 | פאנל התראות להצפות ברצפות הכפולות כולל חיווט מגלאי הצפה ברצפות הכפולות ומצוף כספי מבורות איסוף נזילות כולל כל המפורט במפרט הטכני | קומפ' | 3500 | 1 | 3500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.07.099.0003 | 07.099.0003 | 07 | ברז "1/2 כדורי בקיר, כולל זווית " 1/2הכנה למי קר | קומפ' | 150 | 1 | 150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0700 | 08.021.0700 | 08 | יחידת כוורת 110X4 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1250 | 1 | 1250
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0705 | 08.021.0705 | 08 | יחידת כוורת 110X6 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1630 | 1 | 1630
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.021.0710 | 08.021.0710 | 08 | יחידת כוורת 110X8 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 2480 | 1 | 2480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.08.090.0611 | 08.090.0611 | 08 | גלאי הצפה אלקטרוני תוצרת אבגד דגם 24 וולט מק"ט WD86_HD24 או ש"ע | יח' | 465 | 2 | 930
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.09.011.0010 | 09.011.0010 | 09 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 128 | 1070 | 136960
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.09.011.0110 | 09.011.0110 | 09 | שכבת הרבצה בעובי 8 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה, רק במקרה של קירות בלוקים בחדרים הרטובים) | מ"ר | 48 | 10 | 480
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.10.031.0580 | 10.031.0580 | 10 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרגה R12 במידות 30/30 ס"מ ,מחיר יסוד 85 ש"ח/מ"ר. | מ"ר | 309 | 6.7 | 2070.3
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.10.050.0020 | 10.050.0020 | 10 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ,25/33 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 260 | 18 | 4680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0010 | 11.011.0010 | 11 | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות | מ"ר | 24.6 | 205 | 5043
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0205 | 11.011.0205 | 11 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד | מ"ר | 28.1 | 750 | 21075
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.011.0800 | 11.011.0800 | 11 | ציפוי אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי לקירות בטון מסוג "EA-4 מבריק" או ש"ע, בשכבה אחת לקבלת ציפוי יבש בעובי 40 מיקרון, לרבות צבע יסוד מסוג "אפיקלט שקוף" או ש"ע והכנת שטח הקירות ע"י חספוס | מ"ר | 106 | 121 | 12826
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.099.0001 | 11.099.0001 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 500 מיקרון, לרבות הכנה מכאנית של פני משטח הבטון הקיים, שכבת יסוד קושר סילקוט 380 ושכבה סופית אפוקסי סילקוט 248 או ש"ע, בגוון RAL, הביצוע לפי הנחיות היצרן לרבות ההכנה הדרושה. | מ"ר | 150 | 203 | 30450
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.11.099.0002 | 11.099.0002 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 400 מיקרון, נגד חומצה,הביצוע לפי הנחיות היצרן לרבות ההכנה הדרושה. | מ"ר | 220 | 20 | 4400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0149 | 15.020.0149 | 15 | מפוח קו צירי לצינור איוורור "8 MD 200 Vortice או ש"ע | יח' | 1400 | 2 | 2800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0220 | 15.020.0220 | 15 | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "0.25 | יח' | 4200 | 1 | 4200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0400 | 15.020.0400 | 15 | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 1 כ"ס | יח' | 360 | 1 | 360
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0600 | 15.020.0600 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 1500CFM | יח' | 7040 | 1 | 7040
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.020.0620 | 15.020.0620 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 4500CFM | יח' | 12750 | 1 | 12750
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.040.0070 | 15.040.0070 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אוויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 2,000 עם מנוע של 1.5 כ"ס | קומפ' | 18200 | 1 | 18200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.040.0090 | 15.040.0090 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 15 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 5,800 עם מנוע של 4.0 כ"ס | קומפ' | 47100 | 1 | 47100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2000 | 15.041.2000 | 15 | מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 25,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס,מותקן מושלם | קומפ' | 9900 | 2 | 19800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2810 | 15.041.2810 | 15 | מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 34,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם | קומפ' | 18500 | 1 | 18500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.2820 | 15.041.2820 | 15 | מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 42,500 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם | קומפ' | 20800 | 1 | 20800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.041.3750 | 15.041.3750 | 15 | מעבה למזגן מפוצל אינוורטר לתפוקת קירור מעל BTU/HR 12,000 ועד 18,000BTU/HR | קומפ' | 3100 | 1 | 3100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0500 | 15.042.0500 | 15 | אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת | מטר | 280 | 100 | 28000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0511 | 15.042.0511 | 15 | מילוי גז קירור R410 | ק"ג | 70 | 20 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0520 | 15.042.0520 | 15 | מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום | יח' | 450 | 4 | 1800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0690 | 15.042.0690 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-48HKFH או ש"ע | יח' | 19800 | 1 | 19800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.0740 | 15.042.0740 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-96HJFH1 או ש"ע | יח' | 30700 | 2 | 61400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.042.1000 | 15.042.1000 | 15 | תוספת קיט מלא ליחידת טיפול באוויר בהתפשטות ישירה מכל סוג, לחיבור למערכת VRF, לספיקת אוויר של 2400 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) | קומפ' | 4470 | 2 | 8940
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.061.0060 | 15.061.0060 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.8 מ"מ | מ"ר | 163 | 200 | 32600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.061.0090 | 15.061.0090 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.25 מ"מ | מ"ר | 242 | 40 | 9680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.062.0010 | 15.062.0010 | 15 | צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע | מ"ר | 85 | 50 | 4250
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.064.0020 | 15.064.0020 | 15 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 עם בידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755 | מטר | 105 | 40 | 4200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0010 | 15.065.0010 | 15 | מפזר אוויר תקרתי, בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | יח' | 232 | 4 | 928
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0040 | 15.065.0040 | 15 | מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1500 | 8 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0110 | 15.065.0110 | 15 | שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1400 | 5 | 7000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0300 | 15.065.0300 | 15 | מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר | יח' | 330 | 4 | 1320
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0500 | 15.065.0500 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר | יח' | 1900 | 2 | 3800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.065.0510 | 15.065.0510 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח מעל 0.25 מ"ר | מ"ר | 3500 | 4 | 14000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.070.0010 | 15.070.0010 | 15 | מערכת אוורור וסינון אוויר דירתית מסוג "תיבת נח" דגם "Rainbow54R" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, מסנן ומפוח אחודים ע"י שסתום מעקף, מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד, הפעלת המערכת עם חיבור השקע לחשמל, מיועדת למיגון עד 6 איש, כולל תו-תקן ת"י 4570, התקנה ובדיקת על-לחץ | קומפ' | 1700 | 1 | 1700
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.070.0410 | 15.070.0410 | 15 | שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 510" או ש"ע | יח' | 1300 | 2 | 2600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.080.0010 | 15.080.0010 | 15 | בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "1 | מ"ר | 57 | 200 | 11400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0001 | 15.099.0001 | 15 | תוספת למפוח מסוג ATEX. | יח' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0002 | 15.099.0002 | 15 | יחידת טיפול באויר מסוג התפשטות ישירה לספיקה CFM 600 עבור חדר מצברים חח"י יחידה במבנה חוץ, דבל סקין בעובי "2. | יח' | 18000 | 1 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0003 | 15.099.0003 | 15 | לוח חשמל, הזנה רגילה מותקן בגג המבנה מסומן לח-1. | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0004 | 15.099.0004 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-1. | קומפ' | 20000 | 1 | 20000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0005 | 15.099.0005 | 15 | לוח חשמל, הזנת חירום מותקן בגג המבנה מסומן לח-2. | קומפ' | 22000 | 1 | 22000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.15.099.0006 | 15.099.0006 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת לח-2. | קומפ' | 18000 | 1 | 18000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.16.051.0010 | 16.051.0010 | 16 | בידוד לצינורות מים חמים קוטר "3/4-"1/2 בחריצים בקירות עם טיט ורמיקוליט | מטר | 18 | 6 | 108
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.010.0400 | 23.010.0400 | 23 | צינור פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר "2 עד "2.5 (מ- 53 מ"מ עד 63 מ"מ), סגור בתחתית ומקובע לכלוב זיון הכלונס (עלות הבדיקה נכללת במחיר הכלונסאות) | מטר | 37 | 505 | 18685
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.020.0060 | 23.020.0060 | 23 | כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט, קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 645 | 255 | 164475
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.094.0040 | 23.094.0040 | 23 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 לכול סוגי הכלונסאות בקוטר 70 ס"מ | מטר | 20 | 255 | 5100
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.23.095.0030 | 23.095.0030 | 23 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 6590 | 15 | 98850
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0001 | 34.099.0001 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש אוטואמטבי בגז FM-200 מאושר לפי תקן UL בעל תו תקן עבור חדר חשמל בשטח כ-100 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר כולל מיכלי אכסון לגז, יחידת הפעלה נפץ חשמלי,הפעלה חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת לארונות החשמל וחדר החשמל תוצרת FIKE כדוגמת TFE-267LPUS כולל גלאי עשן אש יחידת הפעלהסולונואיד או נפץ חשמלי. - לחצן הפעלה חשמל וכל הדרוש למערכת ואישור מכבאי האש קומפלטא. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן.ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות .המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישורבכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה .כולל שילוב מערכת כריזת חרום | קומפ' | 115000 | 1 | 115000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0002 | 34.099.0002 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לחדר בשטח כ-57 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר | קומפ' | 65000 | 1 | 65000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0003 | 34.099.0003 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-100 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0004 | 34.099.0004 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-57 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 20000 | 1 | 20000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0005 | 34.099.0005 | 34 | שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל, אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, ברזי כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט ובטיחות קומפלט | יח' | 2000 | 20 | 40000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0006 | 34.099.0006 | 34 | רכזות משולבות ממוענת לגילוי ולכיבוי אש 128 כתובות,כולל סוללת גיבוי נטענת,כולל איזורי הצלבה כולל ממסרי ניתוק מערכת אויר במצב אש כולל פקודות להפעלת גינרטור כולל שילוב של מערכת כריזת החירום וכולל כל הדרוש והניצרך לצורך הפעלת המערכת לפי דרישת יועץ הבטיחות התקן ומכבי האש קומפלט. | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0007 | 34.099.0007 | 34 | כנ"ל אך תוספת למחיר המרכזיה עבור חייגן טלפון אוטומטי כמופיע במפרט הטכני כנ"ל. | קומפ' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0008 | 34.099.0008 | 34 | לחצני חירום להפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן | יח' | 300 | 4 | 1200
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0009 | 34.099.0009 | 34 | פעמוני אזעקה מותקנים על הקיר לפי המתואר לפי מפרט המצ"ב | יח' | 350 | 4 | 1400
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.34.099.0010 | 34.099.0010 | 34 | בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים הישראלי עד לקבלת אישור בכתב על תקינות המערכת לגילוי וכיבוי אש, לרבות כל הטיפול במכון התקנים וכל והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה,כולל תשלום האגרה.ובנוסף יש להתאים בזמן ביצוע את התכנון לדרישות מכון התקנים ובהתאם את כל הציוד שיותקן בפועל בהתאם לתקנים . מחירי תוספת אבזרים וציודבמידה ונידרש יהיו לפי המחירים בכתב הכמויות. באחריות הקבלן המבצע להתאים את הביצוע לתקן עד לאישור המיתקן וקבלתו כולל אישור מכון תקנים ללא הערות לתיקון. | קומפ' | 5000 | 1 | 5000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.35.046.2330 | 35.046.2330 | 35 | גלאי הצפה מצוף פלסטיק | יח' | 595 | 1 | 595
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.011.0005 | 57.011.0005 | 57 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 קוטר "4, עובי דופן 6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 430 | 60 | 25800
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.014.0045 | 57.014.0045 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3190 | 1 | 3190
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.014.0064 | 57.014.0064 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "12, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3560 | 1 | 3560
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.021.0030 | 57.021.0030 | 57 | מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1770 | 1 | 1770
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.026.0025 | 57.026.0025 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "4, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 2860 | 1 | 2860
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.027.0040 | 57.027.0040 | 57 | תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 100 ס"מ, ובעומק עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5) B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילויחוזר | קומפ' | 3000 | 1 | 3000
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0010 | 57.032.0010 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 168 | 10 | 1680
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0020 | 57.032.0020 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 178 | 5 | 890
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.032.0030 | 57.032.0030 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 193 | 5 | 965
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0010 | 57.042.0010 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 3870 | 1 | 3870
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0030 | 57.042.0030 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 5450 | 1 | 5450
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0040 | 57.042.0040 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 6600 | 1 | 6600
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0050 | 57.042.0050 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 7150 | 1 | 7150
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.042.0330 | 57.042.0330 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 24820 | 1 | 24820
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.047.0200 | 57.047.0200 | 57 | חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-01 (חברת חשמל) | 1.57.072.0010 | 57.072.0010 | 57 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 ) | מטר | 92 | 6 | 552
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.010.0011 | 02.010.0011 | 02 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 5800 | 65 | 377000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.011.0040 | 02.011.0040 | 02 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים | מ"ר | 58 | 300 | 17400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.012.0400 | 02.012.0400 | 02 | ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות שונות | מ"ק | 1500 | 10 | 15000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.041.0030 | 02.041.0030 | 02 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1390 | 30 | 41700
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.050.0070 | 02.050.0070 | 02 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 414 | 290 | 120060
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.061.0030 | 02.061.0030 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 1630 | 10 | 16300
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.061.0040 | 02.061.0040 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ | מ"ק | 1600 | 10 | 16000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.061.0070 | 02.061.0070 | 02 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 1520 | 315 | 478800
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.071.0310 | 02.071.0310 | 02 | קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) ברוחב 30 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה | מ"ק | 1620 | 20 | 32400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.072.0020 | 02.072.0020 | 02 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 2040 | 2 | 4080
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.081.0060 | 02.081.0060 | 02 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ | מ"ר | 488 | 273 | 133224
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.085.0110 | 02.085.0110 | 02 | בטון שיפועים ב-30, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה מ-3 ס"מ עד 13 ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז | מ"ק | 1000 | 25 | 25000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.085.0350 | 02.085.0350 | 02 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיח הרבצה צמנטי | מטר | 39 | 140 | 5460
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.086.0020 | 02.086.0020 | 02 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 44 | 550 | 24200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.095.0011 | 02.095.0011 | 02 | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון | מ"ר | 35 | 170 | 5950
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.099.0001 | 02.099.0001 | 02 | תכנון וביצוע חיפוי חיצוני בפלטות בטון במידות 120/242 ס"מ בגמר בטון חשוף אדריכלי בעובי 5 ס"מ, הפלטות כתבנית חיצונית ליציקת הקירות, המחיר כולל קידוח והחדרת קוצי זיון בפלטות לעיגון בבטון. | מ"ר | 1100 | 470 | 517000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.02.099.0002 | 02.099.0002 | 02 | קופינג ע"ג המעקה מפלטות בטון כנ"ל. | מטר | 250 | 88 | 22000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.011.0037 | 05.011.0037 | 05 | איטום גגות שטוחים בציפוי פוליאוריטן מסוג "מריס 250" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות פריימר אפוקסי עלבסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות עם בד פוליאסטר | מ"ר | 123 | 20 | 2460
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.012.0200 | 05.012.0200 | 05 | רולקה ביטומנית משולשת במידות 4/4 ס"מ ובעובי 20 מ"מ מיושמת ע"י חימום תוצרת "בורנר" גרמניה או ש"ע | מטר | 26 | 15 | 390
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.013.0036 | 05.013.0036 | 05 | איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה M מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע | מטר | 75 | 140 | 10500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.013.0080 | 05.013.0080 | 05 | תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה | מ"ר | 7 | 370 | 2590
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.013.0090 | 05.013.0090 | 05 | קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע | מטר | 44 | 140 | 6160
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.013.0280 | 05.013.0280 | 05 | איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, דרגה M בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפז M" או "ביטומגום M" או "ישראנובה M" אוש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר | מ"ר | 146 | 370 | 54020
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.015.0035 | 05.015.0035 | 05 | אף מים מעל קצה האיטום ברולקות מפרופיל פח מגולוון מכופף בעובי 0.7 מ"מ וברוחב 11 ס"מ, לרבות קיבוע מכאני בדיבלים קדוחים בבטון כל 25 ס"מ ומילוי במסטיק פוליאוריטני | מטר | 89 | 140 | 12460
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.015.0200 | 05.015.0200 | 05 | איטום תפרים ומרווחים שונים בבניין כגון: משקופים עיוורים בחלונות או תעלות מיזוג אויר או תפרים, באמצעות רצועות יריעות גמישה מגומי סינתטי E.P.D.M מסוג "Tאו שו"ע "SILIRUB" או ש"ע בעובי 0.75-1.0 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, לרבות דבק "relleborg | מטר | 56 | 20 | 1120
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.023.0050 | 05.023.0050 | 05 | איטום רצפות וקורות יסוד בצידן הפנימי, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות בעובי 5 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט, מסוג (Preb (Pre-Applied Membrane או ש"ע, לרבות רולקות ביטומניות מסוג "Paz Rolka" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גז ראדון | מ"ר | 140 | 520 | 72800
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.031.0020 | 05.031.0020 | 05 | הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה רפ Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד. המדידה לפי כמות החומר בשקים שיושם בפועל יבוצע ע"י קבלן שלד | ק"ג | 100 | 20 | 2000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.032.0008 | 05.032.0008 | 05 | איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-9.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 5 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג 200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 180 | 140 | 25200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.035.0011 | 05.035.0011 | 05 | איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "רכיבי 700" או "ספירקוט 731" או "צמנטפז 102" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוייבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ | מ"ר | 66 | 600 | 39600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.050.0060 | 05.050.0060 | 05 | יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום (מתחת לבטון הגנה באזורי בסיסי ציוד טכני בגגות, יבוצע במידת הצורך) | מ"ר | 16.3 | 30 | 489
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.050.0300 | 05.050.0300 | 05 | יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 1.4 מ"מ למחסום אדים במערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור, מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם מסוג "אלסטוגום 795" או ש"ע | מ"ר | 55 | 370 | 20350
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.063.0071 | 05.063.0071 | 05 | עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול -A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/10 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני | מטר | 82 | 180 | 14760
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.070.0040 | 05.070.0040 | 05 | בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ | מ"ר | 63 | 370 | 23310
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0001 | 05.099.0001 | 05 | איטום קורות יסוד בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-5.7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 3 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 140 | 160 | 22400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0002 | 05.099.0002 | 05 | איטום באמצעות יציקת פוליאוריטן ביטומני דו רכיבי בעובי 2 ס"מ מסוג "PU-B" או ש"ע לרבות פריימר מסוג "EP-W" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, לרבות הרכבת תבניות זמניות מלוחות קלקר במידות 20X2 ס"מ. (סעיף זה יבוצע במידת הצורך, מחיר קומפלט לכל קבוצת צנרות) | קומפ' | 2000 | 1 | 2000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0003 | 05.099.0003 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "4 בעל שוליים | יח' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0004 | 05.099.0004 | 05 | אביזר אטימה "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ קוטר "6 בעל שוליים | יח' | 1400 | 1 | 1400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0005 | 05.099.0005 | 05 | קולר איטום בעל שוליים ביטומניים בקוטר 4" למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 650 | 6 | 3900
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0006 | 05.099.0006 | 05 | אביזר אטימה בקוטר 6" בעל שוליים ביטומניים למעבר צינור בודד מסוג "דלמר דלביט" או ש"ע לרבות חבק פלב"מ | יח' | 800 | 3 | 2400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0007 | 05.099.0007 | 05 | שכבה מקשרת ביטומן מנושב 105/25 בעובי 2 מ"מ, בכמות של 2 ק"ג/מ"ר, לפני איטום ביריעות ביטומניות, לרבות פריימר ביטומני בכמות של 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 011" או "פריימר GS 474" או ש"ע | מ"ר | 50 | 370 | 18500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.05.099.0008 | 05.099.0008 | 05 | חומר בלבד: חומר משחתי גמיש ואינו מתייבש מסוג "Stopaq" חד רכיבי ליישום על תשתית לחה, כנגד מים זורמים וגזים לאיטום מעברי צנרת/כבלים תת קרקעיים לתקופה בלתי מוגבלת, החומר מתנפח במגע עם מים - אריזת פח של 10 ק"ג (המחיר ביח' לפח) | יח' | 1350 | 2 | 2700
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0001 | 06.099.0001 | 06 | כל המסגרות מגולבנת וצבועה, כל הפירזול מנירוסטה אלא אם מוגדר אחרת ברשימות | הערה
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0010 | 06.099.0010 | 06 | פיקוד העורף | הערה
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0050 | 06.099.0050 | 06 | שרוול "8 מטיפוס M-04 | יח' | 450 | 10 | 4500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0080 | 06.099.0080 | 06 | דלתות וחלונות מוגני אש | הערה
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0090 | 06.099.0090 | 06 | דלת מוגנת אש מטיפוס M-10 | יח' | 13000 | 4 | 52000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0120 | 06.099.0120 | 06 | דלתות פח | הערה
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0140 | 06.099.0140 | 06 | דלת פח מטיפוס M-14 | יח' | 4000 | 1 | 4000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0146 | 06.099.0146 | 06 | דלת פח מטיפוס M-16 | יח' | 2600 | 1 | 2600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0147 | 06.099.0147 | 06 | דלת פח מטיפוס M-17 | יח' | 2600 | 1 | 2600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0150 | 06.099.0150 | 06 | דלתות רפפה | הערה
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0151 | 06.099.0151 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-20 | יח' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0160 | 06.099.0160 | 06 | דלת רפפה מטיפוס M-21 | יח' | 5000 | 3 | 15000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0190 | 06.099.0190 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-22 | יח' | 22000 | 3 | 66000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0210 | 06.099.0210 | 06 | קיר רפפה פריק מטיפוס M-23 | יח' | 30000 | 1 | 30000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0220 | 06.099.0220 | 06 | מסתור בגג מרפפות זכוכית מחוסמת חלבי- כדוגמת סנטריגלס או שוו"ע, מידות הרפפה 180/15/2 מ"מ, גובה המסתור 2 מ'. | מטר | 3000 | 72 | 216000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.06.099.0230 | 06.099.0230 | 06 | מהלך מדרגות חיצוני מפרופילי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל כולל מעקה ומדרכים מפח מרוג | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0400 | 07.011.0400 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1/2, לרבות ספחים | מטר | 101 | 6 | 606
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0420 | 07.011.0420 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1, לרבות ספחים | מטר | 126 | 11 | 1386
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0440 | 07.011.0440 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "11/2, לרבות ספחים | מטר | 169 | 23 | 3887
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0450 | 07.011.0450 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, קוטר הצינור "2, לרבות ספחים | מטר | 201 | 130 | 26130
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0470 | 07.011.0470 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "4, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 327 | 75 | 24525
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0472 | 07.011.0472 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "6, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 515 | 14 | 7210
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.011.0490 | 07.011.0490 | 07 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "4, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 327 | 75 | 24525
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.012.1000 | 07.012.1000 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 78 | 6 | 468
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.012.1010 | 07.012.1010 | 07 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים | מטר | 91 | 6 | 546
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.013.0320 | 07.013.0320 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "2 | מטר | 146 | 10 | 1460
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.013.0350 | 07.013.0350 | 07 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6 | מטר | 260 | 14 | 3640
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.021.0240 | 07.021.0240 | 07 | שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "2 עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 382 | 1 | 382
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.021.0400 | 07.021.0400 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 129 | 2 | 258
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.021.0420 | 07.021.0420 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 184 | 1 | 184
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.021.0450 | 07.021.0450 | 07 | ברזים כדוריים קוטר "2 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 400 | 2 | 800
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.031.0395 | 07.031.0395 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | מטר | 101 | 30 | 3030
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.031.0460 | 07.031.0460 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 136 | 11 | 1496
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.031.0470 | 07.031.0470 | 07 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 116 | 30 | 3480
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.033.1010 | 07.033.1010 | 07 | כובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 74 | 1 | 74
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.033.1020 | 07.033.1020 | 07 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מכובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 79 | 12 | 948
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.034.0040 | 07.034.0040 | 07 | מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 1000 | 1 | 1000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.034.0045 | 07.034.0045 | 07 | מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 390 | 1 | 390
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.034.0402 | 07.034.0402 | 07 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז | יח' | 350 | 1 | 350
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.048.0360 | 07.048.0360 | 07 | מקלחת ביטחון בגובה 2.3 מ' משולב עם משטפת עיניים בגובה 1.165 מ', מותקנת על עמוד פלדה משותף קוטר "1/4 1 מצופה אפוקסי, דגם " 4220ss" כדוגמת "טכנולאב סחרבע"מ" או ש"ע, לרבות חיבור לניקוז, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ וכיור מיוצרים מפלב"מ (נירוסטה) וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ' | 5400 | 1 | 5400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.050.0020 | 07.050.0020 | 07 | צינורות פלדה למי גשם, קוטר "4 עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים | מטר | 280 | 25 | 7000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.050.0025 | 07.050.0025 | 07 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4 | יח' | 220 | 12 | 2640
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.050.0220 | 07.050.0220 | 07 | קולט מי גשם לגגות מברזל יציקה עם יציאה אופקית - קוטר "4 כדוגמת "SMITH" דגם 1320 או ש"ע לרבות רשת | יח' | 1790 | 4 | 7160
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.084.0012 | 07.084.0012 | 07 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם | קומפ' | 2350 | 1 | 2350
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.084.0190 | 07.084.0190 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 60/60/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת זרנוקים המשולמים בנפרד) | קומפ' | 380 | 1 | 380
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.084.0200 | 07.084.0200 | 07 | ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 המשולם בנפרד) | קומפ' | 600 | 1 | 600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.086.0010 | 07.086.0010 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור פליז נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 72 | 7 | 504
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.086.0020 | 07.086.0020 | 07 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום נחיר "1/2, K-5.6,1/2" NPT, טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות צלסיוס | יח' | 74 | 4 | 296
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0007 | 07.087.0007 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1/2 1 | יח' | 73 | 8 | 584
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0008 | 07.087.0008 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2 | יח' | 91 | 8 | 728
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0010 | 07.087.0010 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3 | יח' | 131 | 12 | 1572
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0020 | 07.087.0020 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 142 | 4 | 568
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0030 | 07.087.0030 | 07 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "6 | יח' | 254 | 10 | 2540
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0080 | 07.087.0080 | 07 | ספחים מפלדה מגולוונת (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4 | יח' | 172 | 40 | 6880
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0138 | 07.087.0138 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2 | יח' | 33 | 6 | 198
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0140 | 07.087.0140 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3 | יח' | 46 | 2 | 92
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0150 | 07.087.0150 | 07 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4 | יח' | 46 | 4 | 184
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0220 | 07.087.0220 | 07 | ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת | יח' | 9830 | 1 | 9830
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0810 | 07.087.0810 | 07 | ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "1/2 1 | יח' | 1230 | 1 | 1230
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0872 | 07.087.0872 | 07 | פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק | יח' | 411 | 1 | 411
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.087.0890 | 07.087.0890 | 07 | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4, לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4, שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט | יח' | 3350 | 2 | 6700
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.088.0010 | 07.088.0010 | 07 | מערכת "Pre Action - Double Interlock" קוטר "2, נעילה כפולה, הפעלה חשמלית, תוצרת "ענבל" או "ברמד" או ש"ע, לרבות שסתום אל חוזר "1/2, מפסק לחץ "1/2, מערךהחזקת אוויר ומדחס אוויר סטנדרטי | קומפ' | 15910 | 1 | 15910
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.099.0001 | 07.099.0001 | 07 | עטיפת חול ומילוי חוזרעטיפת בטון ב 20- בעובי 20 ס"מ לצינור בקוטר 110 מ"מ מתחת לרצפת המבנה לרבות חיבור קונסוטרוקטיבי לרצפה בעומק עד 1.25 מ' לפי פרט 806 | מטר | 250 | 8 | 2000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.099.0002 | 07.099.0002 | 07 | פאנל התראות להצפות ברצפות הכפולות כולל חיווט מגלאי הצפה ברצפות הכפולות ומצוף כספי מבורות איסוף נזילות כולל כל המפורט במפרט הטכני | קומפ' | 3500 | 1 | 3500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.07.099.0003 | 07.099.0003 | 07 | ברז "1/2 כדורי בקיר, כולל זווית " 1/2הכנה למי קר | קומפ' | 150 | 1 | 150
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.08.021.0700 | 08.021.0700 | 08 | יחידת כוורת 110X4 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1250 | 1 | 1250
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.08.021.0705 | 08.021.0705 | 08 | יחידת כוורת 110X6 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 1630 | 1 | 1630
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.08.021.0710 | 08.021.0710 | 08 | יחידת כוורת 110X8 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים | יח' | 2480 | 1 | 2480
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.08.090.0611 | 08.090.0611 | 08 | גלאי הצפה אלקטרוני תוצרת אבגד דגם 24 וולט מק"ט WD86_HD24 או ש"ע | יח' | 465 | 3 | 1395
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.09.011.0010 | 09.011.0010 | 09 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 128 | 1170 | 149760
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.09.011.0110 | 09.011.0110 | 09 | שכבת הרבצה בעובי 8 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה, רק במקרה של קירות בלוקים בחדרים הרטובים) | מ"ר | 48 | 10 | 480
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.11.011.0010 | 11.011.0010 | 11 | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות | מ"ר | 24.6 | 230 | 5658
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.11.011.0205 | 11.011.0205 | 11 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד | מ"ר | 28.1 | 870 | 24447
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.11.011.0800 | 11.011.0800 | 11 | ציפוי אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי לקירות בטון מסוג "EA-4 מבריק" או ש"ע, בשכבה אחת לקבלת ציפוי יבש בעובי 40 מיקרון, לרבות צבע יסוד מסוג "אפיקלט שקוף" או ש"ע והכנת שטח הקירות ע"י חספוס | מ"ר | 106 | 75 | 7950
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.11.099.0001 | 11.099.0001 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 500 מיקרון, לרבות הכנה מכאנית של פני משטח הבטון הקיים, שכבת יסוד קושר סילקוט 380 ושכבה סופית אפוקסי סילקוט 248 או ש"ע, בגוון RAL. | מ"ר | 150 | 230 | 34500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.11.099.0002 | 11.099.0002 | 11 | צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 400 מיקרון, נגד חומצה. | מ"ר | 220 | 10 | 2200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.020.0152 | 15.020.0152 | 15 | מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 500 ומפל לחץ "0.75 | יח' | 4120 | 1 | 4120
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.020.0220 | 15.020.0220 | 15 | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "0.25 | יח' | 4200 | 1 | 4200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.020.0400 | 15.020.0400 | 15 | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 1 כ"ס | יח' | 360 | 1 | 360
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.020.0600 | 15.020.0600 | 15 | מפוח צירי ליניקת אוויר, עמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, לספיקה של 1500CFM | יח' | 7040 | 1 | 7040
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.040.0070 | 15.040.0070 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אוויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 2,000 עם מנוע של 1.5 כ"ס | קומפ' | 18200 | 1 | 18200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.040.0080 | 15.040.0080 | 15 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 10 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 4,000 עם מנוע של 3.0 כ"ס | קומפ' | 32100 | 1 | 32100
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.041.0512 | 15.041.0512 | 15 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR 14,5001.5) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ' | 5370 | 2 | 10740
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.041.3750 | 15.041.3750 | 15 | מעבה למזגן מפוצל אינוורטר לתפוקת קירור מעל BTU/HR 12,000 ועד 18,000BTU/HR | קומפ' | 3100 | 1 | 3100
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.042.0500 | 15.042.0500 | 15 | אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת | מטר | 280 | 50 | 14000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.042.0511 | 15.042.0511 | 15 | מילוי גז קירור R410 | ק"ג | 70 | 10 | 700
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.042.0520 | 15.042.0520 | 15 | מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום | יח' | 450 | 2 | 900
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.042.0690 | 15.042.0690 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-48HKFH או ש"ע | יח' | 19800 | 1 | 19800
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.042.0720 | 15.042.0720 | 15 | מעבה Heat Pump זריקת אוויר אופקית (מיני VRF) תלת פאזי, לתפוקת קירור של BTU/HR 76,000, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל, כדוגמת "הייסנס" AVW-76HJFH1 או ש"ע | יח' | 27600 | 1 | 27600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.061.0090 | 15.061.0090 | 15 | תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.25 מ"מ | מ"ר | 242 | 30 | 7260
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.062.0010 | 15.062.0010 | 15 | צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע | מ"ר | 85 | 20 | 1700
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.064.0020 | 15.064.0020 | 15 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 עם בידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755 | מטר | 105 | 10 | 1050
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.065.0040 | 15.065.0040 | 15 | מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 1500 | 4 | 6000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.065.0300 | 15.065.0300 | 15 | מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר | יח' | 330 | 4 | 1320
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.065.0500 | 15.065.0500 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר | יח' | 1900 | 4 | 7600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.065.0510 | 15.065.0510 | 15 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח מעל 0.25 מ"ר | מ"ר | 3500 | 2 | 7000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.080.0010 | 15.080.0010 | 15 | בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "1 | מ"ר | 57 | 30 | 1710
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0001 | 15.099.0001 | 15 | יחידת טיפול באויר מסוג התפשטות ישירה לספיקה CFM 600 עבור חדר מצברים לקוח יחידה במבנה חוץ, דבל סקין בעויב "2. | יח' | 9500 | 1 | 9500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0002 | 15.099.0002 | 15 | לוח חשמל, הזנה רגילה מותקן בגג המבנה מסומן לח-3. | קומפ' | 25000 | 1 | 25000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0003 | 15.099.0003 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-3. | קומפ' | 15000 | 1 | 15000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0004 | 15.099.0004 | 15 | לוח חשמל, הזנה חירום מותקן בגג המבנה מסומן לח-4. | קומפ' | 15000 | 1 | 15000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0005 | 15.099.0005 | 15 | אינסטלציה חשמלית מושלמת ללוח לח-4. | קומפ' | 10000 | 1 | 10000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.15.099.0006 | 15.099.0006 | 15 | תוספת למפוח מסוג ATEX. | יח' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.23.010.0400 | 23.010.0400 | 23 | צינור פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר "2 עד "2.5 (מ- 53 מ"מ עד 63 מ"מ), סגור בתחתית ומקובע לכלוב זיון הכלונס (עלות הבדיקה נכללת במחיר הכלונסאות) | מטר | 37 | 315 | 11655
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.23.020.0060 | 23.020.0060 | 23 | כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט, קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 645 | 160 | 103200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.23.094.0040 | 23.094.0040 | 23 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 לכול סוגי הכלונסאות בקוטר 70 ס"מ | מטר | 20 | 160 | 3200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.23.095.0030 | 23.095.0030 | 23 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 6590 | 9 | 59310
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0001 | 34.099.0001 | 34 | נחיר פיזור פתוח מסוג 110-K-5.8 ,T מ"צ , 1/2NPT, SPRAY NOZLLE" | יח' | 130 | 115 | 14950
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0002 | 34.099.0002 | 34 | ברז הצפה (DELUGE) בקוטר "4 מופעל ע"י ספרינקלרי "פילוט" או גלאים בהתאם לתכנית , UL/FM כולל כל אביזרי הנלווה לפעולה מושלמת. | יח' | 10000 | 3 | 30000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0003 | 34.099.0003 | 34 | צינור הפעלה לברז ההצפה (PILOT LINE) מחובר למנגנון ההפעלה של ברז ההצפה ,עד לחדר השנאים כולל שני מתזים בכל חדר שנאים | קומפ' | 3000 | 3 | 9000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0004 | 34.099.0004 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש אוטואמט בגז מסוג FM-200 מאושר לפי תקן UL בעל תו תקן עבור חדר חשמל בשטח כ-96 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר כולל מיכלי אכסון לגז, יחידת הפעלה נפץ חשמלי,הפעלה חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת לארונות החשמל וחדר החשמל תוצרת FIKE כדוגמת TFE-267LPUS כולל גלאי עשן אש יחידת הפעלהסולונואיד או נפץ חשמלי. - לחצן הפעלה חשמל וכל הדרוש למערכת ואישור מכבאי האש קומפלטא. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן.ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות .המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישורבכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה .כולל שילוב מערכת כריזת חרום | קומפ' | 110000 | 1 | 110000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0005 | 34.099.0005 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לחדר בשטח כ-69 מ"ר בגובה כ-4.50 מטר | קומפ' | 78000 | 1 | 78000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0006 | 34.099.0006 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-96 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 30000 | 1 | 30000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0007 | 34.099.0007 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-31 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0008 | 34.099.0008 | 34 | תכנון וביצוע למערכת גילוי וכיבוי אש בגז מסוג FM-200 כולל הכל כנ"ל אבל לרצפה כפולה בשטח כולל של כ-69 מ"ר בגובה כ-1.2 מ' | קומפ' | 23000 | 1 | 23000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0009 | 34.099.0009 | 34 | שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל, אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, ברזי כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט ובטיחות קומפלט | יח' | 2000 | 20 | 40000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0010 | 34.099.0010 | 34 | רכזות משולבות ממוענת לגילוי ולכיבוי אש 128 כתובות,כולל סוללת גיבוי נטענת,כולל איזורי הצלבה כולל ממסרי ניתוק מערכת אויר במצב אש כולל פקודות להפעלת גינרטור כולל שילוב של מערכת כריזת החירום וכולל כל הדרוש והניצרך לצורך הפעלת המערכת לפי דרישת יועץ הבטיחות התקן ומכבי האש קומפלט. | קומפ' | 12000 | 1 | 12000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0011 | 34.099.0011 | 34 | כנ"ל אך תוספת למחיר המרכזיה עבור חייגן טלפון אוטומטי כמופיע במפרט הטכני כנ"ל. | קומפ' | 1200 | 1 | 1200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0012 | 34.099.0012 | 34 | לחצני חירום להפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן | יח' | 300 | 4 | 1200
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0013 | 34.099.0013 | 34 | פעמוני אזעקה מותקנים על הקיר לפי המתואר לפי מפרט המצ"ב | יח' | 350 | 4 | 1400
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0014 | 34.099.0014 | 34 | בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים הישראלי עד לקבלת אישור בכתב על תקינות המערכת לגילוי וכיבוי אש, לרבות כל הטיפול במכון התקנים וכל והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה,כולל תשלום האגרה.ובנוסף יש להתאים בזמן ביצוע את התכנון לדרישות מכון התקנים ובהתאם את כל הציוד שיותקן בפועל בהתאם לתקנים . מחירי תוספת אבזרים וציודבמידה ונידרש יהיו לפי המחירים בכתב הכמויות. באחריות הקבלן המבצע להתאים את הביצוע לתקן עד לאישור המיתקן וקבלתו כולל אישור מכון תקנים ללא הערות לתיקון. | קומפ' | 5000 | 1 | 5000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.34.099.0015 | 34.099.0015 | 34 | תכנון וביצוע של מערכת כיבוי אש באבקה לחדר גנרטור במידות כ-4.5*5.0*11.0 מ' כולל מיכל אבקה , תחנת הפעלה ידנית ואוטמטית, גלאי חום להפעלת המערכת, צנרת, נחירי פיזור אבקה, צנרת וחיבור לרכזת הכיבוי לרבות תשלום בגין בדיקת המערכת ע"י מכון מוסמך | קומפ' | 35000 | 1 | 35000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.35.046.2330 | 35.046.2330 | 35 | גלאי הצפה מצוף פלסטיק | יח' | 595 | 1 | 595
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.011.0005 | 57.011.0005 | 57 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 קוטר "4, עובי דופן 6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 430 | 60 | 25800
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.014.0045 | 57.014.0045 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3190 | 1 | 3190
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.014.0064 | 57.014.0064 | 57 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "12, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 3560 | 1 | 3560
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.021.0030 | 57.021.0030 | 57 | מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1770 | 1 | 1770
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.026.0025 | 57.026.0025 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "4, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 2860 | 1 | 2860
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.027.0040 | 57.027.0040 | 57 | תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 100 ס"מ, ובעומק עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5) B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילויחוזר | קומפ' | 3000 | 1 | 3000
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.032.0010 | 57.032.0010 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 168 | 10 | 1680
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.032.0020 | 57.032.0020 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 178 | 5 | 890
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.032.0030 | 57.032.0030 | 57 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 193 | 5 | 965
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.042.0010 | 57.042.0010 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 3870 | 1 | 3870
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.042.0030 | 57.042.0030 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 5450 | 1 | 5450
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.042.0040 | 57.042.0040 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 6600 | 1 | 6600
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.042.0050 | 57.042.0050 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5) B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 7150 | 1 | 7150
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.042.0330 | 57.042.0330 | 57 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 24820 | 1 | 24820
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.047.0200 | 57.047.0200 | 57 | חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 1500 | 1 | 1500
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.072.0010 | 57.072.0010 | 57 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 ) | מטר | 92 | 6 | 552
תחמ"ש EL-02 (לקוח) | 2.57.099.0001 | 57.099.0001 | 57 | צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע כולל ספחים ומחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 390 | 30 | 11700
תחמ"ש חצר | 02.01.0010 | 02.01.0010 | 02 | בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים | מ"ק | 525 | 45 | 23625 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0023 | 02.01.0023 | 02 | טבלות יסוד מבטון ב-40 במידות כלשהם. | מ"ק | 1070 | 430 | 460100 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0998 | 02.01.0998 | 02 | יסודות בודדים מבטון ב-40 | מ"ק | 1100 | 200 | 220000 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0051 | 02.01.0051 | 02 | ראשי כלונסאות מבטון ב-40 בחתכים כלשהם | מ"ק | 1130 | 20 | 22600 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0480 | 02.01.0480 | 02 | קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1230 | 60 | 73800 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0740 | 02.01.0740 | 02 | תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 35 | 60 | 2100 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0780 | 02.01.0780 | 02 | תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. | מ"ר | 35 | 1100 | 38500 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0800 | 02.01.0800 | 02 | דייס צמנטי בלתי-מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה בתחתית עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה בתחתית מבנה פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון, מתחת לתושבות של עמודי רמזורים ותאורה, מתחת ומעל לסמכים ובחללים למילוי במידות כלשהם | יח' | 510 | 90 | 45900 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0824 | 02.01.0824 | 02 | מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק3, בכול הקטרים והאורכים | טון | 4490 | 25 | 112250 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 19.05.2031 | 19.05.2031 | 19 | מכלול קונסטרוקצית פלדה מפרופילים שונים ליצירת תמיכות לאלמנטים שונים לרבות תכנון מפורט,יצור והצבה,וכול הנדרש לביצוע מושלם. | טון | 16860 | 60 | 1011600 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 19.05.0999 | 19.05.0999 | 19 | בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של יסודות לחיבור קונסטרוקצית פלדה | ק"ג | 19.1 | 2400 | 45840 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 23.01.0321 | 23.01.0321 | 23 | כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-40 עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר 70 ס''מ | מטר | 510 | 84 | 42840 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 23.01.0650 | 23.01.0650 | 23 | צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5 | מטר | 31 | 170 | 5270 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 02.01.0999 | 02.01.0999 | 02 | מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק3, בכול הקטרים והאורכים עבור כלונסאות | טון | 4490 | 5 | 22450 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 51.02.0140 | 51.02.0140 | 51 | מילוי מובא למבנים/מעברים תחתיים (חומר א) | מ"ק | 64 | 400 | 25600 | נת"י 06/24
תחמ"ש חצר | 51.002.0040 | 51.002.0040 | 51 | הידוק קרקע יסוד מקורית | מ"ר | 2.7 | 7500 | 20250
תחמ"ש חצר | 51.002.0080 | 51.002.0080 | 51 | מילוי מובא. | מ"ק | 46 | 5000 | 230000
תחמ"ש חצר | 51.004.0430 | 51.004.0430 | 51 | תא''צ 19 בעובי 4 ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10 | מ"ר | 41 | 7190 | 294790
תחמ"ש חצר | 51.004.0100 | 51.004.0100 | 51 | תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן PG68-10 | מ"ר | 44 | 7190 | 316360
תחמ"ש חצר | 51.004.0080 | 51.004.0080 | 51 | תא''צ 25 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10 | מ"ר | 37 | 7190 | 266030
תחמ"ש חצר | 51.004.1470 | 51.004.1470 | 51 | ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1 | 7190 | 7190
תחמ"ש חצר | 51.004.1470 | 51.004.1470 | 51 | ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1 | 7190 | 7190
תחמ"ש חצר | 51.004.1480 | 51.004.1480 | 51 | ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. | מ"ר | 1.2 | 7190 | 8628
תחמ"ש חצר | 51.003.0010 | 51.003.0010 | 51 | מצע סוג א' | מ"ק | 125 | 3300 | 412500
תחמ"ש חצר | 51.006.0010 | 51.006.0010 | 51 | אבן-שפה 17/25 ס''מ בגוון אפור | מ' | 86 | 89 | 7654
תחמ"ש חצר | 51.006.0080 | 51.006.0080 | 51 | אבן-שפה 45/45 ס''מ , אבן עליה לרכב לרבות פינה ימנית ושמאלית בגוון אפור | מ' | 165 | 30 | 4950
תחמ"ש חצר | 51.033.4617 | 51.033.4617 | 51 | שער חשמלי נגרר ברוחב 7 מ' | מ"ר | 2200 | 60 | 132000
תחמ"ש חצר | 51.033.4602 | 51.033.4602 | 51 | שער דו כנפי לרכב | מ"ר | 765 | 30 | 22950
תחמ"ש חצר | 51.033.4610 | 51.033.4610 | 51 | שער חד כנפי להולכי רגל | יח' | 1940 | 2 | 3880
תחמ"ש חצר | 51.033.9001 | 51.033.9001 | 51 | גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מ' עם קרן כלפי חוץ בזווית 45 מעלות על בסיס קורת בטון | מ' | 300 | 530 | 159000
תחמ"ש חצר | 57.011.0110 | 57.011.0110 | 57 | צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 317 | 50 | 15850
תחמ"ש חצר | 57.011.0120 | 57.011.0120 | 57 | צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 391 | 150 | 58650
תחמ"ש חצר | 57.011.0130 | 57.011.0130 | 57 | צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 484 | 150 | 72600
תחמ"ש חצר | 03.57.011.3010 | 57.011.3010 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "4 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 322 | 5 | 1610
תחמ"ש חצר | 03.57.011.3020 | 57.011.3020 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "6 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 471 | 10 | 4710
תחמ"ש חצר | 03.57.011.3030 | 57.011.3030 | 57 | ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "8 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי או בטון דחוס וחיבור בריתוך | יח' | 619 | 15 | 9285
תחמ"ש חצר | 03.57.026.0023 | 57.026.0023 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 2560 | 1 | 2560
תחמ"ש חצר | 03.57.026.0031 | 57.026.0031 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 3480 | 2 | 6960
תחמ"ש חצר | 03.57.026.0041 | 57.026.0041 | 57 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "6, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 4890 | 1 | 4890
תחמ"ש חצר | 03.57.026.0070 | 57.026.0070 | 57 | תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת הצפה | יח' | 860 | 2 | 1720
תחמ"ש חצר | 03.57.026.0080 | 57.026.0080 | 57 | תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "6, למניעת הצפה | יח' | 1490 | 1 | 1490
תחמ"ש חצר | 90.0001 | חריג | 90 | לוח חשמל ולוח בקרה לתא שאיבת ביוב, לרבות חיבורו לרשת החשמל. | קומפ | 35000 | 1 | 35000
התוכנית הסטטוטורית מועמסת על הדפו מסובים
לא כולל תשלומים לחח"י
לא כולל מע"מ

## אומדן תקציבי (hidden)
Advanced Work (AD_W) |  | לא מעודכן!! |  |  |  | M3202
| Segment Numbers | ELEMENT- M3202-RS01-Mesubim Depot HV Substation
| Location | Or Yehuda
| Duration (month) | 50
| Category | Details | Total Cost (NIS) | Comments
Civil Engineering הנדסה אזרחית |  | עבודות בטון יצוק באתר | 1846100
|  | עבודות איטום | 265049
|  | עבודות מסגרות פלדה | 312200
|  | מתקני תברואה | 95964
|  | מתקני חשמל | 6290
|  | עבודות טיח | 137440
|  | עבודות ריצוף וחיפוי | 6750.3
|  | עבודות צבע | 73794
|  | מתקני מיזוג אוויר | 495968
|  | מתקני הסקה | 108
|  | כלונסאות | 287110
|  | מערכת כיבוי אש | 295800
|  | בקרת מערכות במתקן | 595
|  | קווי מים, ביוב ותיעול | 93657
| EL-01 תחמ"ש | סה"כ אומדן תחמ"ש EL-01 |  | 3916825.3
| תחמ"ש EL-02 (לקוח) | עבודות בטון יצוק באתר | 1851574
|  | עבודות איטום | 342709
|  | עבודות מסגרות פלדה | 452700
|  | מתקני תברואה | 186182
|  | מתקני חשמל | 6755
|  | עבודות טיח | 150240
|  | עבודות צבע | 74755
|  | מתקני מיזוג אוויר | 252500
|  | כלונסאות | 177365
|  | מערכת כיבוי אש | 402750
|  | בקרת מערכות במתקן | 595
|  | קווי מים, ביוב ותיעול | 105357
| EL-02 תחמ"ש | סה"כ אומדן תחמ"ש EL-02 |  | 4003482
| תחמ"ש חצר | תחמ"ש חצר |  | 4261172
| Total Civil Works | סה"כ אומדן עבודה אזרחית |  | 12181479.3
HV עבודות חשמל | עבודות חשמל | עבודות חשמל וציוד מתח נמוך | 443800
|  | לוחות פיקוד | 260000
|  | לוחות שטח | 1133000
|  | הארקות | 1262360
|  | סולמות, תעלות ומובלים | 375740
|  | מוליכים ומחברים - מתח עליון | 1303600
|  | תאורת חוץ | 411500
|  | תאורת פנים | 125325
|  | שקעים וקופסאות שקעים | 23344
|  | כבלי פיקוד וכוח במתח נמוך | 203170
|  | מבני תמך | 7647000
| Total electric works |  |  | 13188839
| ציוד | Generator Connection Box (GBOX) | 14862
|  | Outdoor Battery Connection Box (BBOX-OUT) | 4894
|  | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-1) | 5189
|  | Indoor Battery Connection Boxes ( BBOX-IN-2) | 5189
|  | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-3) | 5189
|  | 48V DC Distribution Panel (PNL/48) | 18238
|  | 60V DC Distribution Panel (PNL/60) | 26793
|  | 220V DC Distribution Panels (DC1) | 43523
|  | 220V DC Distribution Panels (DC2) | 43523
|  | 220V DC Distribution Panels (DC/CLN) | 43523
|  | IECo Operational UPS Panel (UPOP) | 13800
|  | IECo Lighting UPS Panel (UPL) | 17630
|  | Client UPS Panel (UPS/CLN) | 15255
|  | IECo Utility Panel (UTP/IECo) | 34819
|  | IECo Main 400V Panel (MAC/IECo) | 76199
|  | Client Main 400V Panel (MAC/CLN) - HOLD | 180415
|  | לוח Primary GIS) MVP-1) | 5375000
|  | HV Power Transformer | 17100000
|  | MV/LV Transformer | 199200
|  | Diesel Generator | 302000
|  | AC/DC Systems | 274000
|  | 161kV Protection IED-s (IECo Side) | 736000
|  | 161kV Line Protection Panel1 | 56263
|  | 161kV Line Protection Panel2 | 56263
|  | Bus Coupler Synchrocheck Panel | 39843
|  | Main Busbar Protection Panel | 97346
|  | Back-up Busbar Protection Panel | 37738
|  | Transformer Protection Cabinet1 | 108508
|  | Transformer Protection Cabinet2 | 108508
|  | Client SCADA | 592650
|  | Client IED-s | 816000
|  | Client Training | 12000
|  | Communication Cables | 7000
|  | מערכת גילוי אש | 831650
|  | מערכת תקשורת דו סטרית לאזור מחסה | 5400
27304410
|  | תשלומים לחברת חשמל (כולל 18% מע"מ) | 10310051.583 | 10310051.583
Total HV
| Total incl. additions | סה"כ אומדן כולל תוספות נוספות |  | 62984779.883
| Areas not covered above- נושאים נוספים כגון בעלי תפקידים ותחזוקת אתרי התארגנות |  |  | 3500000 |  | 70,000 X 50 months
| Total incl. additions | סה"כ אומדן כולל תוספות נוספות |  | 66484779.883
| Design |  |  | 6648477.9883 | 10% | פלג הוסיף
73133257.8713
| Contingencies and Risk | תוספת בצ"מ 20% |  | 13296955.9766
Total | Total incl. Contingencies and Risk | סה"כ אומדן כולל תוספת בצ"מ |  | 86430213.8479
| Total ROUND | סה"כ אומדן מעוגל כולל תוספות נוספות ובצ"מ |  | 86400000
| BOQ Prepared and submitted to Mlead | Boris Fairshteindiker
Kobi Perez
| Prepared and Checked by | Sharon Volfer
Pnina Glushkoff
Azriel Har Lavan
Arik Amir
Efim Umansky
Anna Sokolsky
| Approved by | Eli Kugler
Moti Horosov
Ira Davelman

## כתב כמויות (hidden)
BOQ- M3-MLE-DEA-M3202-RS01-HVD-AAA-BOQ-000001 Tender
מחירון מקור | סעיף מקור | האם בוצע שינוי בסעיף | מספר סעיף מוצע | מספר פרק | מספר תת-פרק | שייך לאבן דרך | תיאור | כמות | יחידת מידה | מחיר יח' | מחיר מוצע (₪) | סיכום לפרק | הערות | עמודה9 | Column1
[6 empty] | ציוד מתח עליון | ציוד מתח עליון
מתכנן | [6 empty] | CB 1 pole operation | 4 | יח' | 297000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | CB 3 pole operation | 3 | יח' | 252000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | DS + ES | 7 | יח' | 133200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | DS + ESx2 | 4 | יח' | 144000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | CT - 5 sec. cores (1 pole) | 21 | יח' | 73800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | PT - 4 sec. cores (1 pole) | 18 | יח' | 66600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | LA (1 pole) | 20 | יח' | 46800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Pole insulator | 15 | יח' | 16200 | #REF! | #REF!
[6 empty] | לוחות | לוחות חלוקה במתח נמוך
[7 empty] | לוחות החלוקה יוצרו ע"י אחרים. באחריות הקבלן למשוך את הלוחות, שרשומים בסעיף זה ממחסני הלקוח, לפרק ולסלק את האריזה של הלוחות, להעמיד, לפלס ולעגן למסגרות פלדה קיימות באתר |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | לוח חלוקה 220V DC - עבור owner | 2 | יח' | 30000 | #REF!
[6 empty] | AC/DC | מערכות AC/DC
מתכנן | [6 empty] | תא בודד במצבריית חברת החשמל, לרבות גשר לתא הבא במצברייה | 212 | יח' | 700 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ספק / מטען מצברים 220V DC עבור ה-owner | 1 | יח' | 27000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מעמד מצברים מדגם מאושר בחח"י עבור ה-owner | 4 | יח' | 15000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תא בודד במצברייה של ה-owner, לרבות גשר לתא הבא במצברייה | 212 | יח' | 700 | #REF! | #REF!
[6 empty] | לוחות | לוחות פיקוד
מתכנן | [6 empty] | לוחות הפיקוד וההגנה שבסעיף זה יוצרו ע"י אחרים. באחריות הקבלן למשוך את הלוחות, שרשומים בסעיף זה ממחסני הלקוח, לפרק ולסלק את האריזה של הלוחות, להעמיד, לפלס ולעגן למסגרות פלדה קיימות באתר |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | לוח רשם הפרעות במידות משוערות כוללות של 800*800*2000 מ"מ | 1 | יח' | 40000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח ביניים במידות משוערות כוללות של 3200*800*2000 מ"מ | 1 | יח' | 100000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח התראות במידות משוערות כוללות של 800*800*2000 מ"מ | 1 | יח' | 120000 | #REF! | #REF!
[6 empty] | לוחות | לוחות שטח
מתכנן | [6 empty] | הלוחות הרשומים בסעיף זה יוצרו ע"י אחרים. באחריות הקבלן למשוך את הלוחות, שרשומים בסעיף זה ממחסני הלקוח, לפרק ולסלק את האריזה של הלוחות, להעמיד, לפלס ולעגן למסגרות פלדה קיימות באתר |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC1 | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC3 | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC56 | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC8/IECo | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC8/CLN | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC10/IECo | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC10/CLN | 1 | יח' | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT110Box | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT310Box | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT610Box | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC8/IECo | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח LCC8/CLN | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT1010Box/RVN | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT108Box/RVN | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT1010Box/CLN | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח CT1010Box/BB | 1 | יח' | 17000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT110Box | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT310Box | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT510Box/BB | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT610Box/RVN | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT610Box/CLN | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לוח VT610Box/BB | 1 | יח' | 35000 | #REF! | #REF!
[6 empty] | BULK | הארקות
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של המוליכים |  | הערה
דקל | 08.035.0090 |  | 08.035.0090 | 08 | 035 |  | מוליך נחושת גלוי בחתך 185 ממ"ר | 3400 | מטר | 130 | #REF!
דקל | 08.034.0160 |  | 08.034.0160 | 08 | 034 |  | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 300 ממ"ר | 700 | מטר | 234 | #REF!
דקל | 08.034.0130 |  | 08.034.0130 | 08 | 034 |  | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 150 ממ"ר | 300 | מטר | 130 | #REF!
דקל | 08.034.0110 |  | 08.034.0110 | 08 | 034 |  | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 95 ממ"ר | 600 | מטר | 90 | #REF!
דקל | 08.034.0090 |  | 08.034.0090 | 08 | 034 |  | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 50 ממ"ר | 500 | מטר | 49 | #REF!
דקל | 08.034.0080 |  | 08.034.0080 | 08 | 034 |  | מוליך נחושת מבודד ב-PVC בחתך 35 ממ"ר | 300 | מטר | 39 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ריתוך בורג מפלדת אל-חלד בגודל של עד וכולל M24 לקונסטרוקצית פלדה, לפי פרט בתוכניות לרבות ליטוש,ניקיון, וצביעה של נקודת הריתוך ביסוד וצבע עליון אפוקסי, לרבות אומים ודיסקיות לחיצה | 100 | יח' | 100 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור הארקת רגל אחת של פורטל קו לפי פרט בתוכניות | 6 | יח' | 620 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור הארקת רגל אחת של פורטל פס צבירה לפי פרט בתוכניות | 12 | יח' | 620 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור הארקת בסיס בטון אחד ב-switchyard לפי פרט בתוכנית | 160 | יח' | 200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור נקודת הארקה לציוד מתח עליון, לפי פרט בתוכניות, לרבות חיבור מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 300 ממ"ר אל נקודת הארקה בציוד מתח עליון וחיבור המוליך אל pigtail בחתך 300 ממ"ר מרשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי או מחבר לחיצה | 120 | יח' | 420 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור הארקת גדר התחמ"ש לפי פרט בתוכניות, לרבות נעלי כבל, ברגים וחיבור אל pigtail בחתך 300 ממ"ר מרשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי או מחבר לחיצה | 1 | קומפ' | 14000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור הארקות פנים במבנה פיקוד תחמ"ש לפי תוכניות הארקה, לרבות רשת SRG בחדרי חברת החשמל | 1 | קומפ' | 10000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה אחיד עבור חיבור בכל צורה (כגון T או X) ובכל טכנולוגיה (כגון לחיצה ו/או ריתוך אקסותרמי), בין שני מוליכי הארקה תת-קרקעיים | 380 | יח' | 150 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור pigtail - מוליך נחושת חשוף בחתך 300 ממ"ר באורך כולל של 3 מטרים, לרבות חיבור קצה אחד אל רשת הארקה תת-קרקעית באמצעות ריתוך אקסותרמי ו/או מחבר לחיצה | 320 | יח' | 35 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור שוחת הארקה תקנית - ללא אלקטרודה, עם ארבעה חורים | 20 | יח' | 1500 | #REF!
דקל | 08.040.0015 |  | 08.040.0015 | 08 | 040 |  | מחיר יחידה עבור אלקטרודת הארקה תקנית קוטר 19 מ"מ באורך של עד וכולל 18 מטרים, לרבות ראש הקשה, מקטעי אלקטרודה ואביזרי חיבור בין מקטעי האלקטרודה, הרכבה והחדרה של האלקטרודה, לרבות קידוח ומילוי הקידוח עם גבס אלקטרוליטי | 20 | יח' | 750 | #REF!
דקל | 08.035.0090 |  | 08.035.0090 | 08 | 035 |  | מחיר יחידה עבור חיבור מוליך הארקה בחתך 185 ממ"ר לאלקטרודת הארקה, ללא חיתוך מוליך ההארקה | 20 | יח' | 130 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | הארקת יסוד למבנה חשמל | 2 | קומפ' | 12000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | הארקת יסוד לבסיס ציוד | 50 | קומפ' | 4000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור ביצוע מערכת הגנת ברקים עבור חצר התחמ"ש (switchyard) ומבנה הפיקוד של התחמ"ש (control building) לפי תוכניות הגנת ברקים | 1 | קומפ' | 60000 | #REF!
[6 empty] | BULK | סולמות, תעלות ומובלים
מתכנן | [6 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לפריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הסולמות, התעלות והמובלים |  | הערה
דקל | 08.023.0020 |  | 08.023.0020 | 08 | 023 |  | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 10 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 10 | מטר | 134 | #REF!
דקל | 08.023.0030 |  | 08.023.0030 | 08 | 023 |  | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 20 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 10 | מטר | 177 | #REF!
דקל | 08.023.0040 |  | 08.023.0040 | 08 | 023 |  | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 30 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 50 | מטר | 227 | #REF!
דקל | 08.023.0056 |  | 08.023.0056 | 08 | 023 |  | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 60 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 200 | מטר | 300 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 80 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 20 | מטר | 400 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של סולם כבלים מפלדה מגלוונת, ברוחב 100 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן הסולם, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של הסולם | 210 | מטר | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 10 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 10 | מטר | 30 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 20 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 10 | מטר | 40 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 30 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 50 | מטר | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 60 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 200 | מטר | 60 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 80 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 20 | מטר | 75 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור סולם כבלים ברוחב 100 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן הסולם | 210 | מטר | 85 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מגש כבלים מחורר מפלדה מגלוונת, ברוחב 20 ס"מ וגובה דופן 10 ס"מ, בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן המגש, תמיכות בהתאם להמלצות יצרן המגש, לרבות חומרי-העזר והכלים הדרושים להרכבה מושלמת של המגש | 160 | מטר | 200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד, עבור מטר אורך של מכסה מפלדה מגלוונת עבור מגש כבלים ברוחב 20 ס"מ בכל צורה (כגון מקטע ישיר ו/או פנייה ו/או Reducer) בעל רציפות גלוונית לכל אורכו, לרבות מחברים תקניים של יצרן המגש | 160 | מטר | 230 | #REF!
דקל | 08.021.0200 |  | 08.021.0200 | 08 | 021 |  | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC קשיח בקוטר 4'' | 500 | מטר | 79 | #REF!
דקל | 08.021.0230 |  | 08.021.0230 | 08 | 021 |  | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC קשיח בקוטר 8'' | 20 | מטר | 289 | #REF!
דקל | 08.021.0200 |  | 08.021.0200 | 08 | 021 |  | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC גמיש בקוטר 4'' | 100 | מטר | 79 | #REF!
דקל | 08.021.0230 |  | 08.021.0230 | 08 | 021 |  | מחיר עבור מטר אורך של צינור PVC גמיש בקוטר 8'' | 20 | מטר | 289 | #REF!
דקל | 08.026.0060 |  | 08.026.0060 | 08 | 026 |  | מחיר יחידה עבור קידוח עגול, בקוטר של עד וכולל 4'', באלמנט מבנה לרבות קיר בטון, שוחת בטון טרומית, רצפת בטון או תקרת בטון, לרבות כוח האדם, האביזרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הקידוח, לרבות אטימה של הקידוח | 20 | יח' | 331 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר יחידה עבור קידוח עגול, בקוטר של עד וכולל 10'', באלמנט מבנה לרבות קיר בטון, שוחת בטון טרומית, רצפת בטון או תקרת בטון, לרבות כוח האדם, האביזרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הקידוח, לרבות אטימה של הקידוח | 20 | יח' | 380 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | התקנה בלבד של קופסת חיבורים סיב אופטי אשר מסופקת ע"י חברת החשמל | 2 | יח' | 150 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | הספקה והתקנה של מוביל בקוטר 50 מ"מ, מסוג יקע 11, לרבות חוט משיכה | 300 | מטר | 24 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | השחלה בלבד של כבל סיב אופטי מסופק ע"י חח"י, לרבות כוח האדם, הכלים וחומרי העזר הדרושים עבור השחלת הסיב | 300 | מטר | 15 | #REF!
[6 empty] | BULK | מוליכים ומחברים - מתח עליון
מתכנן | [6 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, פריסה, הנחה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | מחיר למטר עבור מוליך אלומיניום בחתך 625 ממ"ר, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | 1000 | מטר | 200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר למטר עבור מוליך אלומיניום בחתך 185 ממ"ר, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | 180 | מטר | 70 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר למטר עבור צינור סגסוגת אלומיניום, קוטר חיצוני 120 מ"מ, עובי דופן 10 מ"מ, מיצרן ודגם מאושרים בחברת החשמל | 180 | מטר | 1850 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור אפיון, תכנון, הכנת תוכנית עם מיקום וסוג clamps and connectors במתח עליון, הגשת המחברים המוצעים לאישור חברת החשמל, רכש מחברים מאושרי חברת חשמל, הובלה לאתר, ביצוע והתקנה בהתאם לתוכנית clamps and connectors , לרבות מחברים בין תיל אלומיניום 185 ממ"ר לצינור אלומיניום בקוטר חיצוני של 120 מ"מ, ולרבות מחברים בין תיל אלומיניום בחתך 625 ממ"ר לבין צינור אלומיניום בקוטר חיצוני של 120 מ"מ | 1 | קומפ' | 350000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור סט מבודדי מתיחה לפאזה אחת, למתח 161 ק"ו, מאושרים בחברת החשמל, לרבות אביזרי חיבור בשני קצוות המבודד, התקנת המבודד על הפורטל, חיבור המבודד אל תיל מעמוד מתח עליון של חברת החשמל ומתיחת התיל בהתאם להנחיות חברת החשמל | 12 | קומפ' | 18000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור סט מבודדי תלייה לפאזה אחת, למתח 161 ק"ו, מאושרים בחברת החשמל, לרבות אביזרי חיבור בשני קצוות המבודד, התקנת המבודד על הפורטל, חיבור המבודד אל תיילי מתח עליון לפי תוכנית clamps and connectors ומתיחת התיל בהתאם להנחיות חברת החשמל | 12 | קומפ' | 16000 | #REF!
[6 empty] | BULK | תאורת חוץ
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה
דקל | 08.086.1395 |  | 08.086.1395 | 08 | 086 |  | הספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת הצפה חיצוני, IP65, LED, בהספק של עד וכולל 100W, בעל תו תקן ישראלי, לרבות אמצעי חיזוק\התקנה לעמוד או לקיר או צינור | 50 | יח' | 1990 | #REF!
דקל | 08.086.1408 |  | 08.086.1408 | 08 | 086 |  | הספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת הצפה חיצוני, IP65, LED, בהספק של עד וכולל 500W, בעל תו תקן ישראלי, לרבות אמצעי חיזוק\התקנה לעמוד או לקיר או צינור | 90 | יח' | 3200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | נקודת תאורת חוץ, לרבות כבל בחתך של עד וכולל 5x4 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 100 מטר לרבות השלחה לצינור קיים, קופסאות הסתעפות וחיבור הכבל בשני קצוותיו | 20 | יח' | 1200 | #REF!
תאורת פנים
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה
דקל | 08.075.2010 |  | 08.075.2010 | 08 | 075 |  | אספקה, התקנה והרכבה של ג"ת מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 20 | יח' | 3800 | #REF!
דקל | 08.083.0110 |  | 08.083.0110 | 08 | 083 |  | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת חירום בעל תו תקן ישראלי מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 5 | יח' | 430 | #REF!
דקל | 08.083.2040 |  | 08.083.2040 | 08 | 083 |  | אספקה, התקנה והרכבה של שלט מילוט בעל תו תקן ישראלי מוגן התפוצצות לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 5 | יח' | 795 | #REF!
דקל | 08.085.0082 |  | 08.085.0082 | 08 | 085 |  | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת LED תעשייתי מוגן מים (IP55 ומעלה) עבור חדרי חשמל לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 50 | יח' | 234 | #REF!
דקל | 08.083.0110 |  | 08.083.0110 | 08 | 083 |  | אספקה, התקנה והרכבה של גוף תאורת חרום בעל תו תקן ישראלי לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 30 | יח' | 430 | #REF!
דקל | 08.083.2040 |  | 08.083.2040 | 08 | 083 |  | אספקה, התקנה והרכבה של שלט מילוט מואר בעל תו תקן ישראלי לרבות כבל בחתך של עד וכולל 2.5 ממ"ר ובאורך של עד וכולל 40 מטרים | 20 | יח' | 795 | #REF!
דקל | 08.085.0840 |  | 08.085.0840 | 08 | 085 |  | תוספת עבור יחידת חירום (לרבות מצבר 90 דקות ומטען) עבור גוף תאורה LED תעשייתי מוגן מים ו/או גוף תאורה מוגן התפוצצות | 10 | יח' | 270 | #REF!
[6 empty] | BULK | שקעים וקופסאות שקעים
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה |  | #REF!
דקל | 08.072.0024 |  | 08.072.0024 | 08 | 072 |  | זוג שקעים 16A עה"ט, תוצרת ניסקו או ש"ע לרבות כבל הזנה באורך של עד וכולל 40 מטר ובחתך של עד וכולל 3X2.5 ממ"ר | 20 | יח' | 33.2 | #REF!
דקל | 08.072.0450 |  | 08.072.0450 | 08 | 072 |  | שקע בודד מוגן מים IP55 להתקנה עה"ט לרבות כבל הזנה באורך של עד וכולל 40 מטר ובחתך של עד וכולל 3X2.5 ממ"ר | 10 | יח' | 48 | #REF!
דקל | 08.072.0710 |  | 08.072.0710 | 08 | 072 |  | קופסת שקעים מפלסטיק עמיד ב-UV, ברמת אטימות מינימאלית של IP54, עם שקע CEE תלת-פאזי 32A שקע CEE חד פאזי 16A ושני שקעים חד-פאזיים 16A מוגני מים, מאמ"טים ופחת לרבות כבל באורך של עד וכולל 100 מ' ובחתך של עד וכולל 5X6 ממ"ר | 10 | יח' | 1030 | #REF!
דקל | 08.072.0700 |  | 08.072.0700 | 08 | 072 |  | קופסת שקעים מפלסטיק עמיד ב-UV, ברמת אטימות מינימאלית של IP54, עם שקע CEE תלת-פאזי 63A , שקע CEE תלת-פאזי 32A, מאמ"טים ופחת לרבות כבל באורך של עד וכולל 100 מ' ובחתך של עד וכולל 5X10 ממ"ר | 10 | יח' | 1190 | #REF!
[6 empty] | BULK | כבלי פיקוד וכוח במתח נמוך
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*1 | 60 | מטר | 6 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*2 | 80 | מטר | 8 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*4 | 80 | מטר | 11 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*8 | 140 | מטר | 14 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*14 | 140 | מטר | 22 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל 0.9*2*19 | 80 | מטר | 25 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*3 עם גידים ממוספרים | 240 | מטר | 5 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*5 עם גידים ממוספרים | 460 | מטר | 7 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*7 עם גידים ממוספרים | 160 | מטר | 11 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*12 עם גידים ממוספרים | 100 | מטר | 18 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*16 עם גידים ממוספרים | 40 | מטר | 20 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*19 עם גידים ממוספרים | 80 | מטר | 30 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*27 עם גידים ממוספרים | 20 | מטר | 40 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 1.5*30 עם גידים ממוספרים | 40 | מטר | 50 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 2.5*5 עם גידים ממוספרים | 860 | מטר | 9 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 2.5*7 עם גידים ממוספרים | 480 | מטר | 24 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 2.5*12 עם גידים ממוספרים | 480 | מטר | 30 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 2.5*19 עם גידים ממוספרים | 120 | מטר | 35 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל פיקוד N2XCH 2.5*27 עם גידים ממוספרים | 40 | מטר | 40 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 2.5*2 N2XCH | 80 | מטר | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 2.5*4 N2XCH | 580 | מטר | 20 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 6*4 N2XCH | 980 | מטר | 35 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 10*4 N2XCH | 40 | מטר | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח מסוכך עם גידים גמישים (class 5) בחתך 16*4 N2XCH | 10 | מטר | 55 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 4*2 N2XH | 700 | מטר | 10 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 6*2 N2XH | 580 | מטר | 12 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 35*2 N2XH | 220 | מטר | 120 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*3 N2XH | 1000 | מטר | 8 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 4*3 N2XH | 900 | מטר | 18 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*4 N2XH | 20 | מטר | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 16*4 N2XH | 20 | מטר | 35 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 35*4 N2XH | 40 | מטר | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 95*4 N2XH | 80 | מטר | 180 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 185*4 N2XH | 20 | מטר | 300 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 2.5*5 N2XH | 20 | מטר | 18 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 6*5 N2XH | 20 | מטר | 23 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 10*5 N2XH | 20 | מטר | 30 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כבל כוח לא מסוכך בחתך 16*5 N2XH | 20 | מטר | 34 | #REF!
[6 empty] | BULK | כללי
[7 empty] | הסעיפים שלהלן כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להובלה, אספקה, התקנה וחיבור מושלמים של הפריטים בסעיף זה |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד עבור טון פלדה מגלוונת, בכל צורה, מידה וגודל נדרשים בתוכניות חשמל | 24 | טון | 200000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של פורטל קו - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 4 | יח' | 50000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור מנתק מתח עליון - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 11 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור ציוד הצמדה - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 2 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור שלושה משני זרם - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 6 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור שלושה משני מתח - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 6 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד עבור משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור שלושה מבודדי תמיכה - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 12 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | משיכה ממחסני לקוח, הובלה לאתר, פירוק מאריזה, העמדה, התקנה והרכבה של מבנה תמיכה עבור יחידה אחת של מגן ברק - בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור, לרבות הארקה בהתאם לתוכניות חשמל והנחיות חברת החשמל | 15 | יח' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור ביצוע סיליגארד על כלל המבודדים בתחמ"ש, לרבות אספקת הסיליגארד, חומרי העזר והכלים הנדרשים | 1 | קומפ' | 30000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר עבור שעת עבודה אחת של חשמלאי בכיר או מנהל עבודה | 350 | שעה | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר עבור שעת עבודה אחת של חשמלאי עוזר או מוסמך | 350 | שעה | 350 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר אחיד עבור אטימת פתח בשטח של מטר רבוע אחד באמצעות חומר איטום מעכב בעירה, לרבות אספקת חומר האיטום, כוח האדם, הכלים וחומרי העזר הדרושים עבור אטימה תקנית ומושלמת של אטימת פתח - לרבות פתחים בקירות, פתחים בתקרות, פתחים ברצפה ופתחים בתחתית לוח חשמל | 100 | מטר | 1000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור בדיקות והכנסה לניצול של התחמ"ש, לרבות בדיקות בהתאם לנספח בדיקות, בדיקת בודק 3 לתחמ"ש, ועבודה בהתאם להנחיות בודקי חברת החשמל עד וכולל מועד חשמול התחמ"ש | 1 | קומפ' | 2000000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר עבור ערכה אחת של מקצרים למתקן 161 ק"ו | 4 | יח' | 15000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור רכש, הובלה והעמדה של ארון מאריקים אחד. מיקום התקנת הארון יתואם עם חברת חשמל | 2 | 0 | 10000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מחיר קומפלט עבור ארון ציוד בטיחות אחד, לרבות כובע מגן, כפפות, שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 11.5 ק"ו, בודק מתח 22 ק"ו, שטיח 30 ק"ו 24x1 מ' | 1 | יח' | 7500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | רכש, אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מגבר לקליטה סלולרית מאושר בחברת החשמל | 1 | יח' | 2000 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Generator Connection Box (GBOX)
מתכנן | [6 empty] | Wall-mounting metallic panel, with blank metal door and minimal ingress protection rating of IP54, at preliminary dimensions of 1000*800*400 mm (w*d*h), including busbars rated for 400V, 100A, 16kA, PE bar, drillings for five (5), 125A power lock sockets, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals of a set of five (5) color-coded power lock sockets | 1 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 3-phase fused switch disconnector, with 100A fuses | 1 | Unit | 350 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 100A, 3-pole MCCB with electronic protection | 1 | Unit | 300 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, 3-pole MCCB with electronic protection | 1 | Unit | 210 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal busbars of a 63A, 3-pole MCB | 1 | Unit | 363 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal busbars of a 25A, 3-pole MCB | 1 | Unit | 198 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal busbars of a 16A, 1-pole MCB | 1 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 80A, 30mA, 4-pole RCD | 1 | Unit | 410 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 40A, 30mA, 4-pole RCD | 1 | Unit | 320 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 25A, 30mA, 2-pole RCD | 1 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 5*63A CEE Socket | 1 | Unit | 480 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 5*25A CEE Socket | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 3*16A, Israeli socket with minimal ingress protection of IP65 | 1 | Unit | 280 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC, 50W panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
דקל | 08.062.0055 |  | 08.062.0055 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 56 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 25 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Outdoor Battery Connection Box (BBOX-OUT)
מתכנן | [6 empty] | Wall-mounting metallic panel, with blank metal door and minimal ingress protection rating of IP54, at preliminary dimensions of 500*400*200 mm (w*d*h), including PE bar, gland plate, cable glands | 1 | Unit | 4500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply and install 35 sq.mm cable terminals | 4 | Unit | 6 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, install and connect 160A fused switch disconnector with 160A fuses | 1 | Unit | 370 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-1) |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Content for one (1) indoor battery connection box |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Wall-mounting metallic panel, with blank metal door and minimal ingress protection rating of IP54, at preliminary dimensions of 500*400*200 mm (w*d*h), including PE bar, gland plate, cable glands | 1 | Unit | 4500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply and install 35 sq.mm cable terminals | 4 | Unit | 6 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, install and connect 160A fused switch disconnector with 160A fuses | 1 | Unit | 370 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*10A, 220V DC MCB, type C | 1 | Unit | 295 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Indoor Battery Connection Boxes ( BBOX-IN-2) |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Content for one (1) indoor battery connection box |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Wall-mounting metallic panel, with blank metal door and minimal ingress protection rating of IP54, at preliminary dimensions of 500*400*200 mm (w*d*h), including PE bar, gland plate, cable glands | 1 | Unit | 4500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply and install 35 sq.mm cable terminals | 4 | Unit | 6 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, install and connect 160A fused switch disconnector with 160A fuses | 1 | Unit | 370 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*10A, 220V DC MCB, type C | 1 | Unit | 295 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Indoor Battery Connection Boxes (BBOX-IN-3) |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Content for one (1) indoor battery connection box |  |  |  | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Wall-mounting metallic panel, with blank metal door and minimal ingress protection rating of IP54, at preliminary dimensions of 500*400*200 mm (w*d*h), including PE bar, gland plate, cable glands | 1 | Unit | 4500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply and install 35 sq.mm cable terminals | 4 | Unit | 6 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, install and connect 160A fused switch disconnector with 160A fuses | 1 | Unit | 370 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*10A, 220V DC MCB, type C | 1 | Unit | 295 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 48V DC Distribution Panel (PNL/48)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*600*2200 mm (w*d*h), with two(2) sets of DC busbars, with minimal rating of 220V DC, 63A, 10kA, with a retractable tray for DC-DC converters, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 220/48V DC-DC converter system, on a retractable tray | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*25A, 220V DC MCB, type C | 2 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0180 |  | 08.062.0180 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*2A, 220V DC MCB, type C | 2 | Unit | 334 | #REF!
[7 empty] | Supply, installation and connection of 48V DC indication light | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*6A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*10A, 220V DC MCB, type C | 10 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-60V DC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
דקל | 08.069.0600 |  | 08.069.0600 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-60A DC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 60A DC current shunt | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 4-20 mA, IECo-approved DC voltage transducer | 1 | Unit | 800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC over/under voltage relay | 1 | Unit | 1200 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 60V DC Distribution Panel (PNL/60)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*600*2200 mm (w*d*h), with two(2) sets of DC busbars, with minimal rating of 220V DC, 63A, 10kA, with a retractable tray for DC-DC converters, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 220/60V DC-DC converter system, on a retractable tray | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*25A, 220V DC MCB, type C | 2 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0180 |  | 08.062.0180 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*2A, 220V DC MCB, type C | 2 | Unit | 334 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 60V DC indication light | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*6A, 220V DC MCB, type C | 15 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*10A, 220V DC MCB, type C | 10 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A, 220V DC MCB, type K | 1 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of (-100)-100V DC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 4-state voltage selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.069.0600 |  | 08.069.0600 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-60A DC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 60A DC current shunt | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC insulation monitoring device | 1 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC over/under voltage relay | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC ripple relay | 1 | Unit | 2300 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 220V DC Distribution Panels (DC1)
Contents for one (1) 220V DC distribution panel
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions (800+600)*800*2200 mm (w*d*h), with two (2) sets of DC busbars, with minimal rating of 220V DC, 160A, 10kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 16000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 220V DC, 160A, disconnector | 5 | Unit | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 160A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 410 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 32A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 2 | Unit | 190 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A, 230V AC MCB, type C | 1 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC indication light | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0180 |  | 08.062.0180 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*2A, 220V DC MCB, type C | 10 | Unit | 334 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*25A, 220V DC MCB, type C | 20 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*6A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of (-300)-300V DC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 4-state voltage selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.069.0600 |  | 08.069.0600 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-150A DC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 150A DC current shunt | 5 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 4-20 mA, IECo-approved DC voltage transducer | 1 | Unit | 800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved battery disconnection monitoring device | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC insulation monitoring device | 1 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC over/under voltage relay | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC ripple relay | 1 | Unit | 2300 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 220V DC Distribution Panels (DC2)
מתכנן | [6 empty] | Contents for one (1) 220V DC distribution panel
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions (800+600)*800*2200 mm (w*d*h), with two (2) sets of DC busbars, with minimal rating of 220V DC, 160A, 10kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 16000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 220V DC, 160A, disconnector | 5 | Unit | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 160A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 410 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 32A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 2 | Unit | 190 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A, 230V AC MCB, type C | 1 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC indication light | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0180 |  | 08.062.0180 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*2A, 220V DC MCB, type C | 10 | Unit | 334 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*25A, 220V DC MCB, type C | 20 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*6A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of (-300)-300V DC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 4-state voltage selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.069.0600 |  | 08.069.0600 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-150A DC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 150A DC current shunt | 5 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 4-20 mA, IECo-approved DC voltage transducer | 1 | Unit | 800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved battery disconnection monitoring device | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC insulation monitoring device | 1 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC over/under voltage relay | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC ripple relay | 1 | Unit | 2300 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 220V DC Distribution Panels (DC/CLN)
Contents for one (1) 220V DC distribution panel
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions (800+600)*800*2200 mm (w*d*h), with two (2) sets of DC busbars, with minimal rating of 220V DC, 160A, 10kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 16000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 220V DC, 160A, disconnector | 5 | Unit | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 160A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 410 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 32A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 2 | Unit | 190 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A, 230V AC MCB, type C | 1 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC indication light | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0180 |  | 08.062.0180 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*2A, 220V DC MCB, type C | 10 | Unit | 334 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*25A, 220V DC MCB, type C | 20 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.062.0182 |  | 08.062.0182 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*6A, 220V DC MCB, type C | 5 | Unit | 295 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of (-300)-300V DC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 4-state voltage selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.069.0600 |  | 08.069.0600 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-150A DC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 172 | #REF!
[7 empty] | Supply, installation and connection of 150A DC current shunt | 5 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 63A, DC MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of a 4-20 mA, IECo-approved DC voltage transducer | 1 | Unit | 800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved battery disconnection monitoring device | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC insulation monitoring device | 1 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC over/under voltage relay | 1 | Unit | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of an IECo-approved DC ripple relay | 1 | Unit | 2300 | #REF!
[6 empty] | לוחות | IECo Operational UPS Panel (UPOP)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*300*2200 mm (w*d*h), with one (1) set of single-phase AC busbars, with minimal rating of 230V AC, 40A, 10kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 8000 | #REF!
דקל | 08.062.0112 |  | 08.062.0112 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*2A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 89 | #REF!
| 08.069.0710 |  | 08.069.0710 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC indication light | 2 | Unit | 72 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*25A, AC MCB, type C | 1 | Unit | 78 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*16A, AC MCB, type C | 40 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-250V AC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
דקל | 08.069.0610 |  | 08.069.0610 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-25A AC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 148 | #REF!
דקל | 08.069.0630 |  | 08.069.0630 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 25/5A current transformer | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC over/under voltage relay | 1 | Unit | 400 | #REF!
[6 empty] | לוחות | IECo Lighting UPS Panel (UPL)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*300*2200 mm (w*d*h), with one (1) set of single-phase AC busbars, with minimal rating of 230V AC, 40A, 10kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands. | 1 | Unit | 8000 | #REF!
דקל | 08.062.0112 |  | 08.062.0112 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*2A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 89 | #REF!
| 08.069.0710 |  | 08.069.0710 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC indication light | 2 | Unit | 72 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*25A, AC MCB, type C | 1 | Unit | 78 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*16A, AC MCB, type C | 20 | Unit | 78 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC, 1*25A, AC3, contactor | 25 | Unit | 140 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC, step relay | 10 | Unit | 230 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-250V AC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
דקל | 08.069.0610 |  | 08.069.0610 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-25A AC analog panel ampmeter | 1 | Unit | 148 | #REF!
דקל | 08.069.0630 |  | 08.069.0630 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 25/5A current transformer | 1 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC over/under voltage relay | 1 | Unit | 400 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Client UPS Panel (UPS/CLN)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*300*2200 mm (w*d*h), with one (1) set of three-phase AC busbars, with minimal rating of 400V AC, 63A, 15kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 8000 | #REF!
דקל | 08.062.0235 |  | 08.062.0235 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*2A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 280 | #REF!
דקל | 08.069.0710 |  | 08.069.0710 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC indication light | 6 | Unit | 72 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch | 1 | Unit | 210 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*63A MCCB with thermal-magnetic protection | 1 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*16A, AC MCB, type C | 20 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-400V AC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 7 position selector switch | 1 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0610 |  | 08.069.0610 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-63A AC analog panel ampmeter | 3 | Unit | 148 | #REF!
דקל | 08.069.0630 |  | 08.069.0630 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 63/5A current transformer | 3 | Unit | 172 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC over/under voltage relay | 1 | Unit | 400 | #REF!
[6 empty] | לוחות | IECo Utility Panel (UTP/IECo)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*400*2200 mm (w*d*h), with one (1) set of three-phase AC busbars, with minimal rating of 400V AC, 160A, 15kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands | 1 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 160A, 3-pole MCCB with electronic protection | 1 | Unit | 350 | #REF!
דקל | 08.062.0235 |  | 08.062.0235 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*2A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 280 | #REF!
דקל | 08.069.0710 |  | 08.069.0710 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC indication light | 3 | Unit | 72 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of seven-position selector switch | 1 | Unit | 1000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of four-position selector switch | 1 | Unit | 800 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*16A, AC MCB, type C | 40 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC, 1*25A, AC3, contactor | 25 | Unit | 140 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 20 | Unit | 160 | #REF!
דקל | 08.062.0250 |  | 08.062.0250 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*32A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 209 | #REF!
דקל | 08.062.0260 |  | 08.062.0260 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*40A, AC MCB, type C | 10 | Unit | 248 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 4*40A, 30mA RCD | 10 | Unit | 320 | #REF!
דקל | 08.062.0271 |  | 08.062.0271 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*63A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 363 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC, step relay | 15 | Unit | 230 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-400V AC analog panel voltmeter | 1 | Unit | 283 | #REF!
דקל | 08.069.0610 |  | 08.069.0610 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-160A AC analog panel ampmeter | 3 | Unit | 148 | #REF!
דקל | 08.069.0630 |  | 08.069.0630 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 160/5A current transformer | 3 | Unit | 172 | #REF!
[6 empty] | לוחות | IECo Main 400V Panel (MAC/IECo)
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions (800+800+600+600)*600*2200 mm (w*d*h), with two (2) sets of three-phase AC busbars, with minimal rating of 400V AC, 400A, 15kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, 3-phase surge arresters with a fused switch disconnector. | 1 | Unit | 32000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 400V AC, 3*250A, AC3, contactor with 4 (four) sets of N.C. auxiliary contacts | 5 | Unit | 270 | #REF!
דקל | 08.069.0630 |  | 08.069.0630 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 250/5A current transformer | 12 | Unit | 172 | #REF!
דקל | 08.069.0610 |  | 08.069.0610 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-250A AC analog panel ampmeter | 12 | Unit | 148 | #REF!
דקל | 08.069.0650 |  | 08.069.0650 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 0-400V AC analog panel voltmeter | 2 | Unit | 283 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of seven-position selector switch | 2 | Unit | 1000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 3-pole MCCB with electronic protection and rated current of up to and including 250A | 5 | Unit | 400 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 80A, 3-pole MCCB with electronic protection | 1 | Unit | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 3-pole MCCB with electronic protection and rated current of up to and including 63A | 15 | Unit | 210 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of a 25A, 3-pole MCCB with magnetic protection | 1 | Unit | 200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal busbars of dedicated clamps for mobile short-circuit links | 2 | Unit | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 1-pole MCCB with electronic protection and rated current of up to and including 63A | 10 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0271 |  | 08.062.0271 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*63A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 363 | #REF!
דקל | 08.062.0240 |  | 08.062.0240 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*6A, AC MCB, type C | 10 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0235 |  | 08.062.0235 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*2A, AC MCB, type C | 10 | Unit | 280 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*16A, AC MCB, type C | 50 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 15 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2-sources ATS controller | 1 | Unit | 4000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 3-phase no-voltage relay, setting range 5-15%, with one (1) set of N.O contacts and one (1) set of N.C contacts | 10 | Unit | 700 | #REF!
דקל | 08.069.0710 |  | 08.069.0710 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC indication light | 9 | Unit | 72 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of three position selector switch | 1 | Unit | 420 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two position selector switch with one (1) set of N.O contacts | 5 | Unit | 400 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC on-delay timer, with (1) set of N.O contacts | 5 | Unit | 300 | #REF!
לוחות
מתכנן | [6 empty] | Steel frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions (600+6*800+1000+)*600*2200 mm (w*d*h), with two (2) sets of three-phase AC busbars, with minimal rating of 400V AC, 2000A, 35kA, including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, 3-phase surge arresters with a fused switch disconnector. | 1 | Unit | 64000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3 pole air circuit breaker with rated current of 2000A, Icu=36kA and electronic protections | 4 | Unit | 20000 | #REF!
דקל | 08.069.0645 |  | 08.069.0645 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 2000/5A current transformer | 9 | Unit | 485 | #REF!
דקל | 08.069.0672 |  | 08.069.0672 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of electronic power meter | 3 | Unit | 2700 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 3-pole MCCB with electronic protection and rated current of up to and including 400A | 10 | Unit | 650 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection to internal terminals and internal busbars of 3-pole MCCB with electronic protection and rated current of up to and including 160A | 20 | Unit | 350 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3-sources ATS controller | 2 | Unit | 4000 | #REF!
דקל | 08.062.0240 |  | 08.062.0240 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*6A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 210 | #REF!
דקל | 08.062.0235 |  | 08.062.0235 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 3*2A, AC MCB, type C | 5 | Unit | 280 | #REF!
[6 empty] | לוחות | לוח Primary GIS) MVP-1)
מתכנן | [6 empty] | בסיס ללוח GIS – 33kV, בעל 13 עמודות כמפורט במפרט זה, המחיר כולל העמדה, עיגון ופילוס של כל עמודה למבנה תמיכה מפלדה בחלל החדר. מידות הבסיס - בהתאם למידות הלוח. | 1 | יח' | 40000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | עמודת כניסה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | 2 | יח' | 150000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | עמודת מקשר עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | 1 | יח' | 150000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | עמודת יציאה עם מפסק, בהתאם לתוכניות הלוח | 32 | יח' | 150000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | בדיקה מלאה במפעל, לרבות הנפקת דו"ח ו- Routine tests | 1 | יח' | 2000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | בדיקה מלאה בשטח, לרבות הנפקת דו"ח בדיקה. | 1 | יח' | 3000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | בדיקות והכנסה לניצול, לרבות כיול ותכנות ממסרים, בדיקת הגנות וחיגורים עבור הלוח. | 1 | יח' | 35000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ארון בטיחות | 1 | יח' | 26000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | אספקת הלוח והובלה לאתר | 1 | קומפלט | 7000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | התקנה וחיבור בחדר חשמל בתחמ"ש מסובים - לרבות הרכבה, חיבור וחיווט ולרבות כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים, גם אם הדבר אינו כתוב במפורש | 1 | קומפלט | 12000 | #REF!
[6 empty] | שנאים | HV Power Transformer
מתכנן | [6 empty] | Design, build and test of a power transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, including all accessories and all described in the spec | 2 | Unit | 8000000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | 2 | Unit | 400000 | #REF!
[6 empty] | שנאים | Grounding Transformer
מתכנן | [6 empty] | Design, build and test of 33kV, 500A grounding transformer including all accessories and all described in the spec | 2 | Unit | 120000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | 2 | Unit | 30000 | #REF!
[6 empty] | שנאים | MV/LV Transformer
דקל | 08.093.0020 |  | 08.093.0020 | 08 | 093 |  | Unit price for one (1) 250 kVA sealed liquid-immersed transformer as per this specification’s requirements. | 3 | Unit | 63400 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for one (1) 250 kVA sealed liquid-immersed transformer, as per purchaser’s-approved spare parts list | 3 | Unit | 3000 | #REF!
מתכנן | [5 empty] | BULK | Diesel Generator
מתכנן | [6 empty] | 200kVA generator, as per this specification requirements, supplied as one assembled unit including generator circuit breaker and cables between the generator and the generator circuit breaker. | 1 | Unit | 200000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Unit price for one (1) silencer canopy for 200kVA generator | 1 | Unit | 30000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for one (1) 200kVA generator, as per purchaser’s-approved spare parts list | 1 | Unit | 10000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 50kVA generator, supplied as one assembled unit including all accessories and materials required by IECo | 1 | Unit | 40000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Unit price for one (1) trolly for IECo-approved 50kVA generator | 1 | Unit | 15000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved spare parts for one (1) 50kVA generator | 1 | Unit | 7000 | #REF!
[6 empty] | AC/DC | AC/DC Systems
מתכנן | [6 empty] | 30kVA UPS, as per this specification requirements | 1 | Unit | 30000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for one (1) 30kVA UPS unit, as per purchaser’s-approved spare parts list | 2 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 30kVA, 400/400V, dry-type transformer with connection group Dz0, efficiency level A0AK as per SI 50588-1, supplied in an enclosure with minimal IP rating of IP41 | 2 | Unit | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved UPS system | 2 | Unit | 15000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for one (1) IECo-approved UPS system, as per IECo’s-approved spare parts list | 2 | Unit | 2000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for IECo-approved Lead-Acid batteries, as per IECo’s-approved spare parts list | 1 | Comp. | 7000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 220/60V DC/DC converter system (including two converters, controller and retractable tray) | 2 | Unit | 22000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for IECo-approved 220/60V DC/DC converter system, as per IECo’s-approved spare parts list | 2 | Unit | 2000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | IECo-approved 220V DC Charger | 2 | Unit | 65000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Spare parts for IECo-approved 220V DC Charger, as per IECo’s-approved spare parts list | 2 | Unit | 5000 | #REF!
[6 empty] | הגנות | 161kV Protection IED-s (IECo Side)
מתכנן | [6 empty] | Note to bidder: The proposed product shall be identical to the product that was approved by IECo, in the technical stage of the most recent IECo tender
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply line distance protection IED | 2 | Unit | 90000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply line differential protection IED | 2 | Unit | 80000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply synchrocheck IED | 3 | Unit | 27000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply central unit for BBP/BFP protection | 1 | Unit | 90000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply bay unit for BBP/BFP protection | 5 | Unit | 30000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Approve with IECo+Noga, manufacture and supply secondary BBP IED, suitable for AIS substation with 5 bays | 1 | Unit | 75000 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 161kV Line Protection Panel1
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 1 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Distance protection IED | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Differential protection IED | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Synchrocheck IED | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 10 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC contactors, with two (2) N.O. contacts, two (2) N.C. contacts and two (2) changeover auxiliary contacts | 5 | Unit | 550 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC relay, with four (4) changeover contacts | 5 | Unit | 620 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC set/reset relay, with four (4) changeover contacts | 1 | Unit | 830 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch with one (1) changeover contact | 1 | Unit | 110 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | לוחות | 161kV Line Protection Panel2
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 1 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Distance protection IED | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Differential protection IED | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Synchrocheck IED | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 10 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC contactors, with two (2) N.O. contacts, two (2) N.C. contacts and two (2) changeover auxiliary contacts | 5 | Unit | 550 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC relay, with four (4) changeover contacts | 5 | Unit | 620 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC set/reset relay, with four (4) changeover contacts | 1 | Unit | 830 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch with one (1) changeover contact | 1 | Unit | 110 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Bus Coupler Synchrocheck Panel
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 1 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of 161kV Synchrocheck IED | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0580 |  | 08.069.0580 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 10 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC contactors, with two (2) N.O. contacts, two (2) N.C. contacts and two (2) changeover auxiliary contacts | 5 | Unit | 520 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Main Busbar Protection Panel
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 2 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of Central unit for busbar protection | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of bay unit for busbar protection | 5 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 2 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0580 |  | 08.069.0580 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 2 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 2 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 2 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 4 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 10 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 10 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 2 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 2 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 10 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 20 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch with one (1) changeover contact | 20 | Unit | 110 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of pushbutton with one (1) changeover contact | 2 | Unit | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Fiber optic cable, as per busbar protection manufacturer’s recommendations | 10 | Meter | 27 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Back-up Busbar Protection Panel
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 1 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of back-up busbar protection | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0580 |  | 08.069.0580 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 5 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of two-position selector switch with one (1) changeover contact | 10 | Unit | 110 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of pushbutton with one (1) changeover contact | 1 | Unit | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Transformer Protection Cabinet1
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 2 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of Transformer differential protection | 2 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of I/O device for transformer protection panel | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC LOR relay, with 16 changeover contacts, set/reset coils and manual reset plunger | 4 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0580 |  | 08.069.0580 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 15 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of pushbutton with one (1) changeover contact | 4 | Unit | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC relay, with 2 (two) changeover contacts | 10 | Unit | 280 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | לוחות | Transformer Protection Cabinet2
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 2 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of Transformer differential protection | 2 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Installation and connection of I/O device for transformer protection panel | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC LOR relay, with 16 changeover contacts, set/reset coils and manual reset plunger | 4 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC LED panel light | 1 | Unit | 1000 | #REF!
דקל | 08.069.0580 |  | 08.069.0580 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC thermostat | 1 | Unit | 258 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC hygrostat | 1 | Unit | 1500 | #REF!
דקל | 08.069.0560 |  | 08.069.0560 | 08 | 069 |  | Supply, installation and connection of 230V AC panel heater | 1 | Unit | 600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 230V AC panel-mounting fans with filters | 2 | Unit | 450 | #REF!
דקל | 08.062.0114 |  | 08.062.0114 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 1*6A AC MCB, type C | 5 | Unit | 78 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 2*25A, 30mA RCD | 5 | Unit | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, white-colored outlet | 1 | Unit | 45 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 3*16A Israeli-standard, blue-colored outlet | 1 | Unit | 50 | #REF!
דקל | 08.062.0140 |  | 08.062.0140 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*16A DC MCB, type C | 5 | Unit | 174 | #REF!
דקל | 08.062.0130 |  | 08.062.0130 | 08 | 062 |  | Supply, installation and connection of 2*4A DC MCB, type C | 15 | Unit | 183 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of pushbutton with one (1) changeover contact | 4 | Unit | 80 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation and connection of 220V DC relay, with 2 (two) changeover contacts | 10 | Unit | 280 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 16 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | הגנות | Client SCADA
מתכנן | [6 empty] | Swing-frame panel with transparent glass door, Minimal ingress protection rating of IP41, dimensions 800*800*2100 mm (w*d*h), including all accessories- but not limited to the following items: 100mm steel support structure, cable glands, internal panel lighting, internal panel heaters | 2 | Unit | 25000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Design and implementation of SCADA database for the MV panels and 161kV transformer bays, with approximately 500 I/O-s (HOLD), including but not limited to HMI Interface and HMI screens - for: * The MV panels * The 161kV transformer bays * Essential LV systems * Utility LV systems | 1 | Unit | 110000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, configuration and commissioning of an MV SCADA server, natural-convection cooling, with the following minimum specification: 8GB ram memory, 1TB [HOLD] SSD hard drive, 2 (two) RJ-45 ports, 2 (two) F.O. ports, 4 (four) USB ports | 1 | Unit | 40000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Software licence for SCADA server, for 3 workstations, including disturbance recorder, remote control on multiple protection IED-s, remote configuration and parameter setting for protection IED-s, Client-approved HMI screenes. Communication protocoles: profinet, profibus, IEC 61850, mobus TCP/IP | 1 | Unit | 80000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply and installation of a GPS system, including GPS unit, GPS antenna, Surge arrester for GPS antenna, GPS antenna cable with approximate overall length of 100m | 1 | Unit | 24000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 1 Set of computer accessories: 24'' LED screen, Optical mouse, Keyboard, KVM unit | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Communication switch, compatible with IEC 61850 HSR protocol, including watchdog contact and at least 4 (four) F.O. ports | 2 | Unit | 70000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, configuration and commissioning of an I/O Unit, with 40 binary inputs rated for 220V DC, 10 binary outputs, 0 (Zero) current inputs, 4 voltage inputs, 4 (four) 4-20 mA inputs, 2 (two) F.O. ports and IRIG-B input | 1 | Unit | 60000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary inputs, rated for 230V AC | 1 | Unit | 5000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary inputs, rated for 220V DC | 1 | Unit | 10000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary inputs, rated for 24V DC | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary outputs, rated for 230V AC, 1A | 1 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary outputs, rated for 220V DC, 1A | 1 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with Binary outputs, rated for 24V DC, 1A | 1 | Unit | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with 5A CT inputs | 1 | Unit | 12000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with 110V VT inputs | 1 | Unit | 12000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Extension card with 4-20mA analog outputs | 1 | Unit | 15000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | 50Ω Coaxial “T” connector | 5 | Unit | 100 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Price per unit length for 50Ω Coaxial cable | 10 | Meter | 15 | #REF!
[6 empty] | הגנות | Client IED-s
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of 2-winding transformer protection IED | 4 | Unit | 60000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of I/O device for transformer protection panel | 2 | Unit | 60000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, programming and commissioning of I/O device for client SCADA | 1 | Unit | 200000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of protection IED for MV panel Incomer cubicle | 2 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of protection IED for MV panel coupler cubicle | 2 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of protection IED for MV panel outgoing cubicle | 28 | Unit | 8000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Supply, installation, protection setting and commissioning of central unit for busbar protection, based on sampled values transmitted via IEC 61850 bus | 2 | Unit | 60000 | #REF!
[6 empty] | הגנות | Client Training
מתכנן | [6 empty] | Training day on client premises for Protection IED-s | 1 | Day | 6000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | Training day on client premises for Client SCADA system | 1 | Day | 6000 | #REF!
[6 empty] | BULK | Communication Cables
מתכנן | [6 empty] | RJ-45, cat 6 cable | 100 | m | 30 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | F.O. cable - Multimode, 6 fibres, transmission wavelength of 850nm | 100 | m | 40 | #REF!
[6 empty] | BULK | מערכת גילוי אש
מתכנן | [6 empty] | מערכת גילוי אש מאושרת תקן UL864 10th edition כולל קטגוריה UUKL ,כל האביזרים הכתובתיים כגון גלאים ,לחצנים , כתובות מבוא ומצוא יכלול רכיב חוצץ פנימי אינטגרלי כדוגמאת EATON- Mtech מתוצרת ישראל |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | כל התשתיות והחיווט יבצעו ב-CLASS כולל קויי הלולאות, קוי התקשורת בין הרכזות לבין רכזות המשנה וקויי התקשורת הראשיים ( סיבים אופטיים ). המחיר כולל את כל ההלחומות והחיבורים וקופסאות החיבורים וכל הנדרש שקו התקשורת יותקן ויעבוד כנדרש |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | כל הסעיפים כוללים הובלה , אספקה, התקנה, הפעלה, מסירה, ואחריות, כולל כל מתקני ההרמה והבמות הנדרשות. מחיר הגלאים יכולל את כל אביזרי ההתקנה הנדרשים בלוחות חשמל וברצפות צפות . |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | המערכת תהיה מערכת פתוחה שיש לה 5 ( לדגם הספציפי ) מתחזקים מאושרים תקן ישראלי |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | גלאי הלהבה והגז יהיו בעלי יציאה 4-20mA בחיבור מלא לרכזת גילוי האש |  | הערה
מתכנן | [6 empty] | רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מודלרית ל-400 כתבות כולל 4 מוצאי NAC של עד 1.2 אמפר 5 מוצאי ממסר הניתנים לתיכנות ספק 6.5 אמפר ומימשק לכרטיס רשת התומך בחיבור דו סיטרי . כל קווי הללאות יבוצעו ב- CLASS A. הרכזת מואשרת כמערכת שליטה בעשן ( UUKL ) כדוגמאת MA-1000 מתוצרת Mtech | 2 | קומפ' | 5600 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כרטיס תקשורת להתממשקות מלאה בין הרכזות ברמת אביזר מאושר UL מת"י , מאפשרת הרחבה וחיבור רכזות ברשת כולל מתאם אופטי לחיבור ב- CLASS A כולל אפשרות לחיבור תוכנת שליטה וזכרון פנימי ל-10,000 ארועים כדוגמאת MA-NET מתוצרת Mtech. | 2 | קומפ' | 1800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | גלאי עשן פוטאלקטרי אנלוגי מאושר תקן UL268 ותקן ישראלי כולל איזולטור אינטגרלי ( חוצץ פנימי ) כדוגמאת MA-320 מתוצרת Mtech | 105 | יח' | 265 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כנ"ל אך גלאי חום , עלית טמפ' וטמפ' קבוע מאושר תקן UL כדוגמאת MA-330 מתוצרת Mtech | 1 | יח' | 265 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | גלאי חום להתקנה בחדרי שנאים מיועד להתקנה בסביב מאובקת / חיצונית, כדוגמאת Thermotech 302 - מאושר תקן UL | 8 | יח' | 850 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מנורת סימון להתקנה עבור לגלאי מעל תקרה ו/או בלוח חשמל ו/או בחללי רצפה צפה כולל כל ההתקנים הנידרשים כדוגמאת MB-LI מתוצרת Mtech | 74 | יח' | 95 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תיבה לגלאי המיועד להתקנה בתעלות מ"א מאושר תקן UL ותקן ישראלי כדוגמאת MB-DUCT מתוצרת Mtech | 20 | קומפ' | 750 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | גלאי עשן מוגן פיצוץ להתקנה באזורים ניפיצים. | 4 | יח' | 900 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | חוצץ (barriers) עבור אביזרי גילוי מוגני פיצוץ כדוגמאת Conventional Galvanic Barrier או שוו"ע | 4 | יח' | 1200 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לחצן גלוי אש כתובתי כולל מכסה שקוף כדוגמאת MA-CP מתוצרת Mtech | 8 | יח' | 185 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כתובת כניסה עבור מפסקי זרימה או ברז ו- או דיווח ממערכת כיבוי במארז מוגן מים כדוגמאת MA-IN מתוצרת Mtech | 22 | יח' | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כרטיס משולב מוצא מושגח , מוצא ממסר ומבוא מבוקר . להפעלת צופרים , נצנצים , שליטי הכוונה ומערכות כיבוי כדוגמאת MA-IOR מתוצרת Mtech | 16 | יח' | 185 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כתובת מוצא ( ממסר ) מגע יבש לפיקוד TC בלוחות חשמל , הפסקת מיזוג ,הורדת מעליות הפסקת דרגנועים , פתיחת דלתות מבוקרות ו-NO ואו כל פיקוד נידרש כדוגמאת MA-OR מתוצרת Mtech | 20 | יח' | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כרטיס מבוא לחיבור גלאים ב- 4-20mA כולל אפשרות הגדרת מספר רמות התראה כדומאת MA-I420R מתוצרת Mtech או EATON | 2 |  | 360 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | צופר נצנץ חיצוני מוגן מים בעל דרגת אטימות IP-67 כדוגמאת MB-FL | 3 | יח' | 180 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כנ"ל אך צופר פנימי | 7 | יח' | 160 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | גלאי גז מוגן פיצוץ תעשייתי ביציאה 4-20mA בזמן תגובה של פחות מ-6 שניות בריכוז של t50 , בדרגת אטימות IP-66 מאושר תקן ATEX 2 כדוגמאת PEX3000 מתוצרת Drager | 2 | יח' | 5800 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | בקר עבור גלאי גז מדגם PEX3000 מתוצרת Drager | 2 | יח' | 2450 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | גלאי יניקה בעל שתי טכנולוגיות גילוי. גילוי אופטי של חלקיקים בגדלים שונים באמצעות לייזר. הגלאי יאפשר חיבור של עד 4 ערוצים גילוי נפרדים עם אינדיקציות נפרדות לכל ערוץ. הגלאי יסופק עם ערוץ גילוי בודד כדוגמאת Propoint מתוצרת PROTEC | 4 | יח' | 6500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | יחידת הרחבה של ערוץ גילוי נוסף משולב בגלאי | 4 | קומפ' | 2500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | צנרת יניקה מאושרת יצרן , בקוטר של 25 מ"מ. המחיר כולל זוית , מחבר T , חבקים ואת כל האביזרים הנדרשים לתשתית צנרת מושלמת | 160 | מטר | 50 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | התקן מיוחד לכליאת מים וניקוז | 4 | יח' | 180 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | הרצת מחשב לתיכנון מערכת גלאי יניקה לכלל הגלאים בפרוייקט | 1 | קומפ' | 100 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | רכזת בקרה/ספק כוח עם שמונה אזורי גילוי כמפורט לאספקת זרם לגלאי להבה ואו גלאי גז ו-או גלאי יניקה ואו דיווח והפעלה לכבוי במים מאושרת UL RELEASING LISTING כולל תקשורת מלאה RS-485 למערכת הראשית, כדוגמאת MB-208 מתוצרת MTECH | 2 | קומפ' | 2850 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | לחצן הפעלת מערכת כיבוי ( צהוב ) משולב יח' כתובת כדוגמאת MB-CPY מתוצרת Mtech | 4 | יח' | 250 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | כיסוי למנעית הפעלת שוא ללחצן הפעלת מערכת כיבוי | 4 | יח' | 250 | #REF!
מתכנן | [7 empty] | 1 | קומפ' | 129000 | #REF!
מתכנן | [7 empty] | 1 | קומפ' | 174000 | #REF!
מתכנן | [7 empty] | 1 | קומפ' | 105000 | #REF!
מתכנן | [7 empty] | 1 | קומפ' | 180000 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מערכת כבוי לחדר גנרטור בנפח של כ-280 מ"ק בהתאם לדרישות NFPA 17 ותקן ישראלי 5356 חלק 1 כולל מיכלי כיבוי צנרת פיזור ונחיר פיזור , המחיר כולל גם אישור מכון תקנים | 1 | קומפ' | 18500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | שלט כיבוי הופעל ואו פנה חדר למערכת כיבוי בגז | 8 | קומפ' | 220 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ביקרות מכון תקנים למערכת הגילוי | 2 | קומפ' | 5500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ביקרות מכון תקנים למערכות הכיבוי | 4 | קומפ' | 650 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | ארון ריכוז קומתי/ אזורי כולל ארון 60*60 עם מהדקי DIN לכלל כמות המהדקים הנדרשים עבור מערכות גילוי האש והכריזה. | 2 | קומפ' | 500 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תשתית כבילה תקנית לכלל אביזרי המערכת.בתצורת CLASS A בכבל חסין אש E90 | 10 | נק' | 60 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תשתית כבילה תקנית לכלל אביזרי המערכת.בתצורת CLASS A בכבל גילוי אש תיקני | 317 | נק' | 60 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תשתית מובילים תקנית לכלל אביזרי המערכת. בצנרת מריכף ואו מרירון ואו תעלה הכל בהתאם לנדרש | 327 | נק' | 70 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | תשתית הזנה למבנה הכוללת צנרת כפיפה גמישה מאושרת UV להתקנה חיצונית כולל כל הקופסאות והמתאמים הנדרשים, חיווט 10 זוג לפחות גילוי אש תיקני שיתקנו בסולמות ואו בתעלות רשת שיספקו ע"י אחרים | 200 | מטר | 18 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | מערכת תקשורת דו סטרית לאזור מחסה
מתכנן | [6 empty] | יחידת דיבור ושליטה ראשית למערכת טלפון כבאים ניתנת להרחבה של עד 256 שלוחות,מערכת דופלקס מלאה,צג LCD לתצוגה מלאה של כל אזורי הקריאה/דיבור,לחצני מערכת לחיוג לשלוחות ולתכנות. מערכת מאושרת ת"י 1220 ו EN54 . כדוגמאת MP-3000FP מתוצרת MTECH או שוו"ע. | 1 | יח' | 3850 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | יחידת מחסה נכים מדגם MP-TYPE B | 1 | יח' | 950 | #REF!
מתכנן | [6 empty] | נקודת תשתית וחיווט בכבל חסין אש תיקני E90 כתום | 1 | יח' | 600 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | תשלומים לחברת חשמל (כולל 18% מע"מ)
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | תעריף חיבור ראשון לרשת ההולכה 161 ק"ו עלות ל-KVA מותקן | 90000 | יח' | 59.531 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | תכנון ואיתור תוואי לקווי מתח עליון ועל עליון המבוצע מחוץ למתקן פרטי | 1 | יח' | 76503.6952 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | הכנת תכנית מיתאם המבוצעת מחוץ למתקן פרטי | 1 | יח' | 21245.015 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | הכנת תסקיר השפעה על הסביבה המבוצעת מחוץ למתקן פרטי | 1 | יח' | 73807.9852 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | בדיקת מפרט לציוד חיצוני | 10 | יח' | 48499.534 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | בדיקת מפרט להגנות | 1 | יח' | 44022.2128 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | בדיקת תוכניות ואישורן על ידי מנהל המערת | 1 | יח' | 149811.4548 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | בדיקות חובה לתחמ"ש שבעה שדות | 1 | יח' | 2363540 | #REF!
רשות החשמל ספר תעריפים | [6 empty] | הקמת מערכות תקשורת לחיבור תחמ"ש לרשת ההולכה | 1 | יח' | 1738335.88 | #REF!

## תע תלת שנתית (hidden)
HV Substation
Manufacturing process
MS | Activity | From NTP (Finish Start), m
|  | HV Equipment | Transformers | Panels | Protection Relays & AC-DC Systems
MS01 | Manufacturer's Submittals as per Tender Documents (SD, Equipment Documentation, etc.) | 2 | 2 | 2 | 2
MS02 | Approval by NOGA/NTA/LM for equipment manufacturing | 3 | 3 | 3 | 3
MS03 | Manufacturing including FAT | 12 | 24 | 9 | 6
MS04 | Approval by NOGA/NTA/LM for manufactured equipment before delivery | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
MS05 | Delivery to site | 2 | 2 | 0.5 | 0.5
Total (months) |  | 21 | 32 | 15 | 12 | Assumption | Legend
[6 empty] | NOGA Approval process duration for LLI - up to 3 month | LD - Liquidated Damages Milestone
| Design Process | [5 empty] | Approval by NOGA
MS | Activity | From MS01, m |  |  |  |  | Approval by Mlead
|  | Design for NOGA Approval | Design for NTA/LM Approval
MS06 | Electrical Detailed Design based on Manufacure's submittals | 2 | 2
MS07 | Review and Approval in principle by NOGA/NTA/LM for Deatailed Design | 2 | 2
MS08 | Detailed Design Update following NOGA Review | 5 | 5
MS09 | Approval by NOGA/NTA/LM for Updated Detailed Design | 2 | 2
Total (months) |  | 11 | 11
MS10 | Add update and completion of Detailed Design following Equipmet Approval as needed (after MS03)

## כתב כמויות (hidden)
Column2 | תיאור | כמות | יחידת מידה | מחיר יח' | מחיר מוצע (₪) | עמודה1 | עמודה2 | עמודה3
1 | HV equipment | [5 empty] | #REF!
1.1 | CB 1 pole operation | 4 | Unit | 297000 | #REF! |  | #REF!
1.2 | CB 3 pole operation | 3 | Unit | 252000 | #REF! |  | #REF!
1.3 | DS + ES | 7 | Unit | 133200 | #REF! |  | #REF!
1.4 | DS + ESx2 | 4 | Unit | 144000 | #REF! |  | #REF!
1.5 | CT - 5 sec. cores (1 pole) | 21 | Unit | 73800 | #REF! |  | #REF!
1.6 | PT - 4 sec. cores (1 pole) | 18 | Unit | 66600 | #REF! |  | #REF!
1.7 | LA (1 pole) | 20 | Unit | 46800 | #REF! |  | #REF!
1.8 | Pole insulator | 15 | Unit | 16200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Transformers | [5 empty] | #REF!
2.1 | Design, build and test of a power transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, including all accessories and all described in the spec | 2 | Unit | 8000000 | #REF! |  | #REF!
2.2 | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | 2 | Unit | 400000 | #REF! |  | #REF!
2.3 | Design, build and test of 33kV, 500A grounding transformer including all accessories and all described in the spec | 2 | Unit | 120000 | #REF! |  | #REF!
2.4 | Transportation to site, assembling and installation, including start-up, commissioning, and site tests. | 2 | Unit | 30000 | #REF! |  | #REF!
2.5 | Unit price for one (1) 250 kVA dry-type transformer as per this specification’s requirements. | 3 | Unit | 63400 | #REF! |  | #REF!
2.6 | Spare parts for one (1) 250 kVA dry-type transformer, as per purchaser’s-approved spare parts list | 3 | Unit | 3000 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | לוח Primary GIS) MVP-1) | [5 empty] | #REF!
3.1 | a steel base for 33kV GIS panel as specified below and shown in the panel arrangement drawing, including installation, fastening, leveling, and enforcing to the panel | 2 | unit | 20000 | #REF! |  | #REF!
3.2 | Incomer column according to the drawings and the specification | 2 | unit | 150000 | #REF! |  | #REF!
3.3 | Coupler column according to the drawings and the specification | 2 | unit | 150000 | #REF! |  | #REF!
3.4 | feeder column according to the drawings and the specification | 32 | unit | 150000 | #REF! |  | #REF!
3.5 | full testing at the factory (FAT) as specified in the specification | 1 | unit | 2000 | #REF! |  | #REF!
3.6 | full testing on site (SAT) as specified in the specification | 1 | unit | 3000 | #REF! |  | #REF!
3.7 | Operational and commissioning tests including protection settings, and teir testing, interlocks and automatic operations | 1 | unit | 35000 | #REF! |  | #REF!
3.8 | Safety equipment cabinet with all the equipment as listed in the specification | 1 | unit | 26000 | #REF! |  | #REF!
3.9 | transportation to site and erection | 1 | Comp | 7000 | #REF! |  | #REF!
3.10 | installation and connection at the electrical room of mesubim substation, including all the required accessories and materials, including those which are not specifically mentioned | 1 | Comp | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF! |  | #REF!